## Hoja1
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
LICITACION NO. SSS/SO/LPN/004/2022
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
“CLUES: SLSSA002573 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO, AHOME, SINALOA”.
ANEXO I
CLUES: SLSSA002573
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PU | IMPORTE
I | PRELIMINARES
PRE01-053 | Tapial a base de polines de 4x4" @ 2.40 m. con base de concreto y triplay de 9 mm acabado con pintura vinilica, en una cara color blanco, incluye: suministro de materiales, acarreos, fijación, contraventeos a base de alambre recocido, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 28.68
PRE02-012 | Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreos. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PRE02-013 | Poda y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, acarreos, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PRE02-015 | Poda y retiro de árbol grande, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PRE03-004 | Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6
PRE03-007 | Desmontaje de w.c., y fluxometro con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
PRE03-008 | Desmontaje sin recuperación de mingitorio,incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PRE03-012 | Desmontaje de tarja de acero inoxidable, con recuperación, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
PRE03-014 | Desmontaje de regadera y manerales sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 7
PRE03-023 | Desmontaje de fluxometro en mingitorios y/o wc sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-046 | Desmontaje sin recuperación de barras de apoyo para discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 42
PRE03-047 | Desmontaje sin recuperación de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE03-062 | Desmontaje de melamina o formaica incluye: acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 7.66
PRE03-068 | Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE03-110 | Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3.78
PRE03-111 | Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 15.6
PRE03-112 | Desmontaje con recuperacion de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 7.26
PRE03-116 | Desmontaje sin recuperacion de mampara de mingitorio, acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
HER14-020 | Recorte de longitud de 1 a 3 m de pasamanos con 2 tubos metalicos de 2 hasta 3" de diametro, incluye: recorte y retiro de material sobrante, acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-185 | Desmontaje y retiro sin recuperación de puerta abatibles dobles de madera de 1.60 a 2.00 x 2.10 M de dimensiones promedio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE03-178 | Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 27
PRE03-183 | Desmontaje y retiro sin recuperación de marco y puerta abatibles dobles de madera de 1.60 a 2.00 x 2.10 M de dimensiones promedio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE03-189 | Desmontaje sin recuperacion de chapa en puertas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-344 | Desmontaje sin recuperación de puerta de herreria de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-338 | Desmontaje y retiro de cancelaría de perfil tubular metalico, lámina estriada y cristal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.15
PRE03-302 | Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 92
PRE03-303 | Cancelacion de salida de voz y datos, abanicos en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 6
PRE03-310 | Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 147
PRE03-322 | Desmontaje con recuperacion de centro de carga tipo QO-2 hasta QO-8 con interruptores, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-700 | Cancelación de salida sanitaria incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22
PRE03-701 | Cancelación de salida hidráulica, incluye: demoliciones, resanes. material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22
PRE03-718 | Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda color cromo para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y colocación | PZA | 7
PRE03-553 | Desmontaje de rejilla de inyección de aire. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 56
PRE03-554 | Desmontaje de rejillas de retorno. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 23
PRE03-555 | Taponado de ductería de inyección o retorno. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
PRE04-009 | Desprendimiento y retiro de loseta antibacterial en piso Incluye: limpieza de superficie despues de desprendimiento, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecusión. | M2 | 102.32
PRE04-016 | Demolición de falso plafón de tablaroca, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 174.95
PRE04-019 | Demolicion de barras o repizas de tablaroca y/o durock con una barra de de 30 a 60 cm de ancho promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.8
PRE04-036 | Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 26.29
PRE04-038 | Demolición de recubrimiento cerámico en piso, con espesor de 1 a 2 cm promedio, incluye: demolicion del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 100
PRE04-040 | Demolición de zoclo de loseta de mosaico en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolicion del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 78.79
PRE04-041 | Desmantelamiento de falso plafón reticular sistema de suspensión existente metalica, trabajo realizado hasta una altura de 4.00 mts, incluye: mano de obra, armado de andamios, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 699.8
PRE04-048 | Corte en plafón tablaroca de hueco de 0.20x0.20 hasta 0.80x0.80 mts. para maniobras de instalación sistema de extracción , incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 50
PRE04-049 | Cortes y afines en plafón para recibir accesorios como rejillas de extracción incluye: cortes, afines, mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 79
PRE04-066 | Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 60 x 60 cm para pase de instalaciones y/o ducterias en enrase de muro de tabique, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15
PRE04-068 | Demolición de muro 15 cm, deancho de block de cemento a mano con marro , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 187.59
PRE04-091 | Demolición de séptico 1.20 x 0.80 m de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
PRE04-218 | Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marrro, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 26.17
PRE04-219 | Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 28.58
PRE04-220 | Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | ML | 60
PRE04-266 | Demolición de losa de 30 cm. de peralte aligerada con casetón de poliestireno, a mano con marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 8.07
PRE04-280 | Corte con reguilete manual y disco de diamante de 0.45x0.35mts. en muro para colocar gabinete de empotrar sqd en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
PRE04-283 | Ranurado, demolicion y resane con mortero cemento arena 1:4 de 5 a 10 cm de ancho en muros de albañilerias incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 250
PRE04-402 | Demolición de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 23.27
PRE04-411 | Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de padecería, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 6.94
PRE04-018 | Demolicion de muebles de tablaroca y/o durock con una barra de de 30 a 60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.8
PRE04-270 | Demolicion de muebles de concreto con una barra de de 30 a 60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.8
PRE04-320 | Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 1.00 x 1.00 cm en losas para pase de instalaciones y/o ducterias, incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
PRE04-502 | Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 30
PRE04-504 | Carga y acarreo en carretilla de escombro producto de demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasione daños a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 80
PRE05-550 | Alisado de muros a base de redimix en capa de 1 a 2 mm sobre muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 151.95
PRE06-050 | Desmontaje con recuperación de mueble de acero inoxidable con tarja integrada, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.. | PZA | 5
PRE03-054 | Desmontaje con recuperación de detector de humos, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecusión | PZA | 1
PRE06-030 | Desmontaje sin recuperación de puerta tambor de acero inoxidable, medidas 1.2 m aprox. incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecusión | PZA | 4
PRE07-001 | Desmontaje con recuperación de toma de oxigeno, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
PRE07-002 | Desmontaje con recuperación de toma de aire medicinal, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
PRE07-003 | Desmontaje de toma de succión recuperación, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
II | ALBAÑILERIA
ALB01-045 | Muro de 15 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm, asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 140
ALB02-009 | Dala intermedia o cerramiento de 12x20 cms de concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 reforzada con 2 varillas de 3/8"., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 96.47
ALB04-009 | Castillo de 12x20 cms. de concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"0 y estribos 1/4"0 @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 15.8
ALB04-006 | Castillo de 12x15 cms de concreto hecho en obra fc=150 Kg/cm2 armado con armex 15X15-4, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 120.36
ALB05-005 | Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 156.5
ALB05-049 | Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 160
ALB06-150 | Rampa de 10 cm acabado común, de concreto Fc= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 33.27
ALB06-200 | Dentellón de 15x30 cms a base de concreto fc=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 19.12
ALB08-020 | Pileta para aseo 1.20x1.10 mts y 0.50 mts de altura, a base de tabique y mortero acabado común, pulido en caras interior, exterior incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
ALB12-066 | Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 23.55
ALB15-023 | Reparación de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20
ALB15-033 | Detalles de albañileria para recibir puertas, ventanas, pasos de instalaciones, resanes, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
ALB15-034 | Resanado y detallado de 20 cm hasta 40 cm de ancho en muros a base de yeso y/o redimix acabado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta. | ML | 69.6
ALB15-035 | Resanado y detallado de muro por huecos realizados para paso de tuberias, acabado planeado, ambas caras, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 10
ALB16-001 | Sardinel de concreto simple de fc=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio, recubierto de azulejo y lechada con cemento blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 2.6
ALB12-016 | Base para minisplit en azotea de 0.60x1.20 mts. a base de firme de concreto fc=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ALB12-017 | Base para tanque estacionario en azotea de 0.70x1.00 mts. a base de firme de concreto fc=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
SC01 | IMPERMEABILIZACION
IMP01-009 | Impermeabilizante elastomerico color terracota marca thermotek o similar con garantía de 5 años en ductos del equipo de aire acondicionado en azotea , incluye: tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | M2 | 30
III | INSTALACION HIDROSANITARIA
HIDR10-001 | Salida hidraulica para Inodoro a base de tuberia de pvc ced 40 de 32 mm, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, termofusión, conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. La longitud de la tubería y accesorios será medido a partir del mueble al ramal más cercano máximo 2 m. | SAL | 5
HIDR10-020 | Salida hidraulica para Lavabo, tarja o similares a base de tuberia de pvc ced 40 de 13 mm, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, termofusión, conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. La longitud de la tubería y accesorios será medido a partir del mueble al ramal más cercano máximo 2 m. | SAL | 16
HIDR10-029 | Salida hidraulica para baño artesa, con tuberia pvc ced 40 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
HIDR10-030 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia pvc ced 40 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 8
HIDR10-032 | Salida hidraulica para aseo, con tuberia pvc ced 40 de 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
HIDR10-040 | Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tuberia pvc ced 40 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 4
HIDR10-041 | Salida hidraulica para Regadera a base de tuberia de pvc ced 40 de 13 mm, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, termofusión, conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. La longitud de la tubería y accesorios será medido a partir del mueble al ramal más cercano máximo 2 m | SAL | 2
HIDR10-130 | Salida hidraulica para Llave de nariz a base de tuberia de pvc ced 40 de 13 mm, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, termofusión, conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. La longitud de la tubería y accesorios será medido a partir del mueble al ramal más cercano máximo 2 m | SAL | 1
HIDR13-001 | Sondeo y localizacion de tuberias y valvulas alimentadoras de la linea hidraulica de agua fria y agua caliente, Incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
SAN01-041 | Canalizacion en descarga santiaria de aire acondicionado con tubo de 3/4" pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 15
SAN02-001 | Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 5
SAN02-007 | Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 16
SAN02-009 | Salida sanitaria para baño artesa, con tuberia PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
SAN02-010 | Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 3", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
SAN02-012 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2" incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 8
SAN02-018 | Salida sanitaria para aseo, con tuberia de PVC 2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN02-019 | Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tuberia PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 4
SAN02-020 | Ramaleo para Ventilación a base de tubería de pvc sanitario de norma de 51 mm de diámetro, incluye: trazo, nivelación, alineación, cortes desperdicios, uniones cementadas, conexiones (codos, tees, coples, etc) material, mano de obra, herramienta y equipo. | ML | 80.84
SAN02-021 | Salida sanitaria para regadera, con tuberia PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN02-022 | Salida sanitaria para coladeras, con tuberia de PVC 2", incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN02-013 | Salida sanitaria para lava ojos, con tuberia PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
SAN03-001 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-002 | Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
SAN03-003 | Suministro y colocación tapones cubre pijas para sujetar W.C. Incluye: , limpieza, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
SAN03-010 | Suministro y colocación de asiento para W.C. especial para discapacitados, Incluye: fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-020 | Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | PZA | 13
SAN03-041 | Suministro y colocación, llave mezcladora para tarja, monomando. con extension extraible, urrea 9435 o similar Incluye: suministro y colocación | PZA | 2
SAN03-092 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
SAN03-042 | Suministro y colocacion de llave electronica de sensor ahorrado cuello quirurgico, de corriente marca Helvex modelo TV-203-C-1.9, incluye: herramienta, equipo material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | PZA | 3
SAN03-049 | Suministro y colocación de llave mezcladora marca Helvex modelo Albatroz HM-17 similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 13
SAN03-031 | Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados marca Bobrick modelo B-6806 o similar, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 21
SAN03-032 | Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados marca Bobrick modelo B-5806, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 21
SAN03-052 | Suministro y colocación de Regadera marca Helvex H-800-8 con ensamble doble para empotrar de regadera de 3/4 de vuelta con chapetón marca Helvex modelo E-50 o similar, manerales marca helvex modelo Albatros C-45 o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
SAN03-056 | Suministro y colocación de Regadera de teléfono de 1.50 m con desviador y brazo angular redondo marca Helvex RM-14 o similar, regadera de plato ancho de 7" helvex modelo H-3003, ensamble doble para empotrar de regadera de 3/4 de vuelta con chapetón marca Helvex modelo E-50 o similar, manerales marca helvex modelo Albatros C-45 o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
SAN03-081 | Suministro y colocación de LAVAOJOS equipado marca Hynox modelo GC-310-C o similar, Filtro integrado para agua limpia, activado por medio de palanca incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
SAN03-076 | Suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con Tarja sencilla a la izquierda, medida de mesa de (1.60x0.60 M) y de altura (0.89 M), incluye tarja de 16x18" (0.40x0.46M ) y de 12 " de profundidad (0.30 M). división entre tarja y espacio libre de mesa de acrilico transparente de 60 x 50 con tope de agua del mismo acero; con patas tubulares de acero inoxidable y repisa inferior ajustable, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
SAN03-077 | Suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con Tarja sencilla a la izquierda, medida de mesa de (2.00x0.60 M) y de altura (0.89 M), incluye tarja de 16x18" (0.40x0.46M ) y de 12 " de profundidad (0.30 M) con patas tubulares de acero inoxidable y repisa inferior ajustable, incluye: cespol cromado marca helvex o similar, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
SAN03-085 | Suministro y colocacion de mesa de trabajo con area de lavado para bebes, en acero inoxidable cal. 304, con medidas de mesa de 1.70 largo x 0.70 ancho y 0.90 M de altura, con antepecho de 0.20 M de altura y tina de baño, con division transversal en lamina de acero inoxidable cal. 304 y tubo cuadrado de apoyo en acero inoxidable de 32x32 mm cubierta de acero inoxidable, con colchoneta con nucleo de poliuretano de 60mm de espesor forrado en vinilo lavable, con tina profunda de 0.60x0.50x0.50 M, y entrepaños en la parte inferior de acero inoxidable, incluye tarja, herramienta, equipo material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | PZA | 2
SAN03-087 | Suministro y colocacion de lavabo tina sencilla semi profunda en acero inoxidable cal. 304 con medidas externas 0.50x0.50x0.80 M,y patas tubulares de apoyo de 0.10 M de altura de acero inoxidable, y antepecho de 0.20 M de acero inoxidable, con tina profunda de 0.30x0.30x0.40 M, y entrepaño en la parte inferior de acero inoxidable, incluye tarja, herramienta, equipo material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | PZA | 2
SAN03-096 | Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda con campana., modelo 2514 o similar, marca Helvex, incluye: suministro y colocación | PZA | 9
SAN03-100 | Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
SAN11-003 | Puerta para regadera de aluminio y acrilico | PZA | 1
SAN03-098 | Suministro y colocación de rejilla redonda color cromo para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y colocación | PZA | 1
SAN03-120 | Suministro y colocación de Llave de control angular marca urrea o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo. | PZA | 20
SAN10-021 | Reposicion de palanca en fluxometro de wc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo. | PZA | 1
IV | INSTALACIONES PARA GAS LP
GAS01-001 | Suministro e instalación de tuberia de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2"), incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 95.72
GAS01-002 | Suministro e instalación de tuberia de cobre tipo "L" de 19 mm (3/4")., incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 28
GAS01-020 | Suministro e instalación de Cople de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 38
GAS01-021 | Suministro e instalación de Cople de cobre de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 18
GAS01-030 | Suministro e instalación de Reducción bushing de cobre de 19x13 mm, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
GAS01-031 | Suministro e instalación de Reducción bushing de cobre de 25x19 mm., incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
GAS01-040 | Suministro e instalación de Codo de cobre de 90°x13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 40
GAS01-041 | Suministro e instalación de Codo de cobre de 90°x19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 20
GAS01-042 | Suministro e instalación de Codo de cobre de 90°x25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
GAS01-050 | Suministro e instalación de Conector de cobre a rosca exterior de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
GAS01-052 | Suministro e instalación de Conector de cobre a rosca exterior de 25 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
GAS01-060 | Suministro e instalación de Tee de cobre pareja de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
GAS01-061 | Suministro e instalación de Tee de cobre pareja de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6
GAS01-062 | Suministro e instalación de Tee de cobre pareja de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
GAS01-120 | Suministro e instalación de Válvula de globo de 13 mm soldable, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
GAS01-121 | Suministro e instalación de Válvula de globo de 19 mm soldable, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
GAS01-122 | Suministro e instalación de Válvula de globo de 25 mm soldable, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
GMED39-005 | Soporte metalico con unicanal, taquete expansivo mdi 1/4", varilla roscada 1/4", de acuerdo a normativa nfpa 5.1.10.11.4 incluye:mano de obra, materiales, pintura esmalte anticorrosivo, flete a obra, acarreos, abrazadera, solera, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalacion. | PZA | 85
GAS01-201 | Suministro e instalacion de calcamonia de gas de señalizacion de fluido para tuberia de acuerdo a normatividad nfpa 5.1.11 | ML | 86
GAS02-005 | Suministro y colocación de tanque de gas estacionario horizontal, para intemperie capacidad 1000 Lts incluye: elevacion, fijacion en base de concreto en azotea, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
GAS03-001 | Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones en tuberia de gas de 1/2",incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 95.72
GAS03-002 | Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones en tuberia de gas de 3/4",incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 28
V | INSTALACION ELECTRICA
ELEC01-002 | Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico de 2x20 A, QO220 de la marca SquareD o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
ELEC01-010 | Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 1
ELEC15-030 | Ajuste y fijacion de centro de carga de QO4 a QO20, incluye: instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
ELEC02-001 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ELEC02-101 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 100.23
ELEC02-102 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 339.99
ELEC02-103 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 24
ELEC02-110 | Codo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 127
ELEC02-120 | Caja cuadrada 4" x 4" x 1 1/2" salida (1/2" y 3/4"), incluye: suministro, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 7
ELEC02-121 | Caja chalupa galvanizada de 50x90 mm para tubo de 16 mm (1/2"), incluye:suministro de materiales, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 29
ELEC02-145 | Sumistro e instalacion de tubo licuatite para desconectador nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo licutite de 3/4", contratuerca de 3/4" cable cal. 10, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | PZA | 1
ELEC02-400 | Suministro e instalacion de soporte con 30 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 110
ELEC10-015 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, intercomunicación para camas hospitalarias, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"0 (mínimo), ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 12
ELEC03-001 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"0, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 35
ELEC04-012 | Suministro e instalacion de contacto doble para uso rudo en exterior colocado en azotea para mantenimiento de minisplit, incluye: base de concreto hecha sobre losa, caja chalupa de 2"x4", contacto resistente a la interperie, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | SAL | 1
ELEC04-031 | Suministro e instalación de salida para contactos dobles sobre muro, incluye: colocación de tubería galv. 3/4", codos y colpes 3/4" galv., registro de 4"x4", conductores thw cal. 10, tubo pvc 3/4", conector terminal pvc 3/4", herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | SAL | 42
ELEC05-004 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador doble, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, tubo galvanizado pared gruesa de 1/2"0, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 27
ELEC14-002 | Suministro e instalacion de luminaria spot empotrado 11 w color blanco, cat. ydled-432/65, marca tenolite, caja galv. 4x4", armafle 3x14, conector para uso rudo 3/4", terminal ojo cal. 10, material y mano de obra. | PZA | 10
ELEC14-001 | Suministro e instalacion de luminaria panel 40 w, mod. 40dpanled65mvb, marca tecnolite., incluye: luminaria plafon 40 w atenuable, caja galv. 4x4", armafle 3x14, conector para uso rudo 3/4", terminal ojo cal. 10, material y mano de obra. | PZA | 13
TEMP01 | Suministro e instalacion de luminaria de pantalla color rojo para advertencia de rayos X en uso incluye: material, mano de obra y todo lo necesario. | PZA | 1
ELEC15-040 | Reubicación de luminaria redonda, incluye: s, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 64
ELEC15-041 | Reubicación de luminaria rectangular, incluye: s, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 64
ELEC07-003 | Suministro e instalación de contacto aislado doble polarizado naranja "Tierra Aislada" de emergencia, incluye: placa con la leyenda "Tierra Aislada", tierra aislada, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 170
ELEC07-001 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 19
ELEC08-001 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 27
ELEC10-001 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"0 (minimo), ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 14
ELEC10-005 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 14
ELEC10-050 | Suministro e instalación de cable UTP Cat 6, de cobre, NetKey, reelex, azul, categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 450
ELEC06-055 | Suministro e instalación de tubo tls, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
ELEC06-059 | Suministro e instalación de lampara led redonda de 8" de empotrar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
ELEC02-102 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 90
ELEC02-180 | Condulet serie 7 ovalada, C-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 6
ELEC02-185 | Condulet serie 7 ovalada, T-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 1
ELEC02-189 | Condulet serie 7 ovalada, LR-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 10
ELEC02-196 | Condulet serie 7 ovalada, LB-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 8
ELEC02-199 | Condulet serie 7 ovalada, LL-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 10
ELEC02-235 | Suministro y colocación de cable thw cal. 10, color negro de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 320
ELEC02-250 | Suministro y colocación de circuito eléctrico monofasico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 140
ELEC02-401 | Suministro e instalacion de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 50
ELEC11-001 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ELEC01-007 | Suministro e instalacion de interruptor 3x100 amp tipo iline sqd. incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 1
ELEC01-037 | Instalación de centro de carga de 20 a 30 espacios, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 2
VI | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS
HIDR11-252 | Mantenimiento preventivo de planta contra incendio consistente en cambio de aceite, cambio de filtros de aceite, limpieza de radiador exterior, revisión de: conexión, tension de banda, ajuste de las terminales, dispositivos del control, incluye: suministro de refacciones para motor de planta contra incendio para mantenimiento preventivo filtro de aceite para motor mca yanmar o similar, filtro de aire, banda,filtro de diesel, lote de mangueras y abrazaderas, 19 litros de anticongelante, 6 litros de aceite, 1 bateria de 12 volts de 900 amperes, arranque, puesta en marcha y monitoreo. | PZA | 1
ELEC16-100 | Instalacion de sistema de escape para motor cummins de planta electrica de 200 kw marca g.p.o. incluye: suministro e instalacion de silenciador, suministro e instalacion de tuberias y abrazaderas, instalacion de soporte en techo, revision y monitoreo. | PZA | 1
ELEC16-101 | Instalacion de sistema de escape para motor marac yanmar de planta contra incendio de 26.9 kw incluye: suministro e instalacion de silenciador, suministro e instalacion de tuberias y abrazaderas, instalacion de soporte en techo, revision y monitoreo. | PZA | 1
ELEC16-102 | Suministro y colocacion de 1 hilo neutro a alimentador electrico trifasico de autoclave de 9000w en area ceye, incluye: cable thw cal. 4, cinta aislante, identificacion de cableado de acuerdo a codigo de colores, guiado, zapata mecanica bimetalica cal. 1/0, conexiones, herramienta y mano de obra para correcta instalacion. | PZA | 38
ELEC16-103 | Conexión de autoclave a sistema de emergencia en cuarto de maquinas, incluye: tubo galv. 1 1/2" con rosca, codo galv. 1 1/2" cr, cople galv. 1 1/2" cr, monitor galv. 1 1/2", contratuerca galv. 1 1/2", , tubo licuatite 1 1/2", conector licuatite 1 1/2", cable thw cal. 2, cable thw cal. 4, identificacion de cableado de acuerdo a codigo de colores, cinta aislantes, reubicar pastilla existente, conexión, herramienta y mano de obra. | PZA | 1
ELEC16-104 | Conexión de area ceye a sistema de emergencia en cuarto de maquinas, incluye: tubo galv. 1 1/2" con rosca, codo galv. 1 1/2" cr, cople galv. 1 1/2" cr, monitor galv. 1 1/2", contratuerca galv. 1 1/2", , tubo licuatite 1 1/2", conector licuatite 1 1/2", cable thw cal. 2, cable thw cal. 4, identificacion de cableado de acuerdo a codigo de colores, cinta aislantes, reubicar pastilla existente, conexión, herramienta y mano de obra. | PZA | 1
VII | ACABADOS
ACAB01-002 | Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 297.59
ACAB01-016 | Suministro y colocación de piso de cerámica de 30x30 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 31.83
*TEMP6 | Vitropiso de 60x60 cm diseño según muestra el existente, asentada con cemento crest o similar, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 29.02
*TEMP0 | Suministro y colocación de piso de cerámica antiderrapaonte de 31.5x31.5 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 4.22
ACAB01-039 | Emboquillado de piso con emboquillador flexible crest o similar, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 15
ACAB01-021 | Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar según muestra aprobada en obra,asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 120.16
ACAB01-041 | Emboquillado de piso con boquilla de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 171.65
ACAB05-002 | Suministro y colocación de autonivelante ARDEX AN50 a 5 mm de espesor, base cemento portland. Utilizado para alisar concreto absorbente estándar antes de la instalación del piso antibacterial, sobre sustratos completamente limpios y libres de aceite, cera, grasa, asfalto y cualquier otro contaminante que pudiera interferir en la adhesión; incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 100.82
ACAB05-020 | Suministro y colocación de acabado antibacterial en piso, con juntas de bronce en uniones sobre piso aplanado liso, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | M2 | 115.33
ACAB05-021 | Suministro y colocación de acabado antibacterial en muro, con juntas de bronce en uniones sobre piso aplanado liso, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | M2 | 13
*TEMP7 | Suministro y colocación de curva sanitaria modelo chico de 25mm para radio final con recubrimiento de 3 cms. aprox. a base de un perfil de pvc extruido semirrígido que funciona como estructura y soporte del pisos vinílicos para formar una curva entre pared y piso, pared y pared, y pared y plafón. incluye: perfil de pvc, pegamento, equipo de corte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | ML | 123.32
*TEMP8 | Suministro y colocación de termofusión para detallar uniones, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 46
*TEMP9 | Suministro y colocación de sellador antihongos/antibacterial para tableros y rejillas en salas de cirugía, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 15
TAB01-081 | Suministro y fabricacion de barra de tablaroca (tabla yeso), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 1.2
TAB01-120 | Reparacion de muro de tablaroca (panel de yeso) por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 30
TAB01-203 | Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 caras tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 54.62
TAB01-208 | Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.26
TAB01-260 | Cajillo de 0.30 m. de ancho a dos caras de panel durock, con estructura a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 6
TAB01-216 | Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
PLAF01-201 | Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13 mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 650
PLAF02-351 | Reparación de plafones por daños menores, incluye: resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
PLAF02-352 | Registro en falso plafón de tablaroca para luminaria de 0.61x0.61 m. Incluye: refuerzo perimetral con tee de aluminio, materiales, acarreos, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 16
PLAF01-510 | Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 11.16
PLAF01-550 | Recuperacion e instalacion de falso plafon suspendido de panel texturizado existente de 61x61 y base de perfil de aluminio blanco, incluye: recuperacion de panel de las areas en las que se esta sustituyendo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 6
SC15 | PINTURAS
PIN01-001 | Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de almabre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 4.29
PIN01-008 | Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 27
PIN01-010 | Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 42.22
PIN01-020 | Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 369.89
PIN01-021 | Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 380
PIN01-150 | Pintura esmalte Base-Agua en muros interiores marca berelex Green Antibacterial o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 2552.4
PIN01-151 | Pintura esmalte Base-Agua en plafones interiores marca berelex Green Antibacterial o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 650
*TEMP14 | Suministro y aplicación de linea de pintura en cuarto de máquinas, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 70
PIN02-039 | Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, para guarnicion, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 199
PIN03-007 | Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 11
PIN03-008 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 2
VIII | CARPINTERIA
CARP01-007 | Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
*TEMP4 | Suministro e instalacion de puerta de tambor cedro, en hojas dobles medidas 0.45 cada hoja en triplay de 6mm, fajillas interiores a cada 60 cms, color similar al existente, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. 0.90 ancho x 2.10Mts. de altura | PZA | 3
*TEMP5 | Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, pintada en color segun puertas existentes con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.20 x 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
CARP01-021 | Rehabilitación de puerta de madera y marco fierro, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
CARP01-060 | Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 148
IX | CRISTALERIA Y ALUMINIO
ALU01-001 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 3", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.15
ALU01-001.1 | Suministro e instalacion de ventanas tipo batiente de aluminio blanco linea 2", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.52
ALU06-002 | Suministro e instalación de cristal recocido claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 72.96
ALU06-053 | Suministro y colocacion de sellador base silicona color marfil o blanco. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecusión. | ML | 30
ALU02-001 | Suministro e instalación de Puerta Batiente de 0.90 a 1.10 mts. de ancho por 2.10 mts. de alto, aluminio color blanco línea 1.75" incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 59.67
ALU02-002 | Suministro e instalación de Cancel Fijo serie 3" aluminio color blanco, Incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 44.75
ALU02-003 | Suministro e instalacion de ventanas Fija de aluminio blanco linea 3", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1.5
ALU04-030 | Suministro e instalación de marco de aluminio natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 52
ALU06-001 | Cristal translucido de 4 mm. de espesor, sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 0.95
ALU08-001 | Suminisrto y colocación de Bisagra Hidráulica, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 6
ALU9-001 | Suminisrto y colocación Recubrimiento a Panel Art de 6 mm de espesor con recubrimiento a 2 caras, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | m2 | 9.74
ALU11-001 | Suministro e instalacion de ventanas Fija de aluminio blanco linea 3", incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluye tela mosquitera | M2 | 1.5
ALU12-001 | Suministro e instalación de cristal recocido Tintex verde de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.15
X | HERRERIAS
*TEMP12 | Suministro e instalación de puertas dobles de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.90 x 2.10 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, chapa, ancla en una de las hojas, guardapolvo de aluminio, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
*TEMP11 | Suministro e instalación de puertas dobles de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.90 x 2.10 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barrsa de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salida de Emergencia | PZA | 1
HER02-001 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.90 a 1.12 x 2.15 mts. de altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
HER08-002 | Suministro e instalacion de barandal sobre muro de acceso de altura, a base de perfil rectangular tubular R200 de 1"x2", cal. 20, verticales a cada 13 cms , soldada en el extremo superior con horizontal del mismo perfil en la parte superior, incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color plata a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 6.93
HER10-001 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"0 barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion. | M2 | 4.29
HER13-001 | Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 42.22
HER14-001 | Suministro y colocación de chapa para puerta de herrería en patio de servicio Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
*TEMP13 | Suministro y colocación de soporte de acero anclado en losa para lámpara de haz dirigible Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ALU07-001 | Suminisrto y colocación de Abrepuertas Hidráulico, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 4
XI | VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)
VAR01-002 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color tinto con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 57
VAR01-003 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 45
VAR01-005 | Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | PZA | 3
VAR01-006 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre y logo de color negro, restricción en rojo con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 20
VAR01-007 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color amarillo y nombre y logo de color negro, con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 20
VAR01-008 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion para ruta de RPBI a base de pvc en color rojo y nombre y logo de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 40
VAR02-003 | Suministro y colocacion de jabonera de semiempotrar,marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 48
VAR02-005 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 43
VAR02-008 | Suministro y colocacion de despachador de pepel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 31
*TEMP15 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, durable, antimicrobiano para proteger la tela, riel de aluminio, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 66.89
VAR02-012 | Suministro y colocación de enrrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 51.45
VAR02-014 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 27
VAR02-015 | Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 6
VAR02-018 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. | PZA | 47
VAR02-019 | Suministro y colocacion de extintor PQS, 6kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
VAR05-001 | Suministro y colocación de perchero de pared con lamina cal 18 de acero inoxidable de medidas 50 x 10 cm de 3 ganchos con redondo de 3/8", incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
*TEMP17 | Suministro y colocación de trampa para yesos en tarja existente, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
*TEMP18 | Suministro e instalación de puerta doble abatimiento para sala de quirófano sin marco o donde se indique con material de lámina lisa de acero inoxidable en calibre 16 con dimensiones 1.2 x 2.05 mts con cuerpo estructurado de ptr de 1.5" de acero inoxidable, colocando 4 peinazos horizontales cada 40cm. electro soldados con bordes esmerilados. y en la parte superior a una altura de 1.60 m colocar ventanilla redonda con cristal claro de 6mm con dimensiones de 30.0 cm. incluye: pivotes y bisagras tipo jackson, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan, perforación en piso para colocación de bisagra, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, fabricación, preparación , colocación, limpieza y retiro de sobrante fuera de la unidad depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas. | PZA | 4
VAR06-206 | Arranque, pruebas y puesta en marcha de equipo de extracción existente en autoclave. incluye: arranque, pruebas y puesta en marcha para verificar su buen funcionamiento y control, el buen estado del equipo y sus instalaciones, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
VAR06-210 | Suministro y colocacion ducto de extracción para autoclave de esterilizador de oxido de etileno,compuesto por ducto de lamina galvanizada de 8"x8" de ancho y 3.50 M de longitud, la cual incluye 0.50 M al exterior de la losa, con terminacion en el exterior en domo a base de aluminio de 0.30x0.30 con acabado tipo poliester con termoendurecible color beige, impide el paso de agua y objetos al interioren y patas angulares fijas taqueteadas a losa de azotea la cual apoya el helicocentrifugo de tejado TDH 800, incluye, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su colocacion | PZA | 1
*TEMP19 | Suministro y colocación pasacables de pvc en barras de trabajo. Incluye: barreno de cubiertas, material, herramiente y equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecusión e instalación. | PZA | 4
*TEMP20 | Suministro y colocación portalibretas de acrílico. Incluye: material, herramiente y equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecusión e instalación. | PZA | 12
VAR05-001 | Suministro y colocación de perchero de pared con lamina cal 18 de acero inoxidable de medidas 50 x 10 cm de 3 ganchos con redondo de 3/8", incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
*TEMP32 | Suministro y colocación de repetidor de señal expande la señal hasta 900 mts marca powerpaging, modelo PR o similar, incluye, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
VAR06-230 | Suministro e instalacion de consola mural de 1.50 mts de largo, que incluye tomas para consola tipo puritan, lámparas ambientales médico paciente, interruptor para encendido de lamparas, contactos de emergencia, contactos de servicio normal, voz y datos, incluye: retiro de tomas murales, adaptación e instalación de consolas, pruebas de hermeticidad y no cruzamiento, puesta en marcha, material y mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 12
VAR06-241 | Suministro e instalación de esquinero integral (se instala para proteger esquina) modelo CG-20 marrca pawling o similar, viene con retén de aluminio continuo, en ancho de 2” (51 mm.), a cada lado, altura de 1.22 metros, en 90°, incluyendo sus 2 tapas terminales., color indicado por la supervisión., incluye: trazo y nivelación, colocación, acarreos, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 45
VAR06-248 | Suministro y colocación de protector y barandal contra camillas, modelo BR-500/530 marca pawling o similar viene con retén de aluminio continuo, en altura de 5 (140 mm.), incluyendo los brackets.. Incluye: , material, herramiente y equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecusión e instalación. | ML | 128.8
VAR06-260 | Suministro y colocación de portavenoclisis suspendido en plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 23
XII | ESTRUCTURAS METALICAS
TECH01-001 | Placa de acero A-36 de 3/8" (9.5 mm) de 20x20 cm, con 4 anclas de redondo de 1/2" y un desarrollo de 60 cm con rosca en un extremo, incluye: tuercas y rondanas, trazo, materiales, cortes, equipo de corte, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
TECH02-001 | Estructura metálica perfiles OR y HSS, columnas y armaduras, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 260.25
TECH02-010 | Estructura metálica (placa A-36 ligera) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 53.82
TECH02-020 | Estructura metálica (armaduras tridimensionales) con tubo de 2" ced 40) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1200
TECH04-051 | Suministro y colocacion de cubierta de policarbonato cel 6mm, incluye: materiales, anclajes, elevación, fijación, engargolado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 35
XIII | AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL
*TEMP22 | Aislamiento térmico de 2" de espesor para exteriores a base de fibra de vidrio RF-3100 con barrrera de vapor de Foil de aluminio, Incluye: suministro, adhesivo, cintas, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, colocación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 245.366
AIR01-014 | Ducto para aire a base de lámina de acero galvanizado, cal. 24, incluye: materiales, acarreos, cortes. dobleces, desperdicios, mano de obra, instalacion, equipo y herramienta. | KG | 881.21
AIR01-015 | Ducto para aire a base de lámina de acero galvanizado, cal. 26, incluye: materiales, acarreos, cortes. dobleces, desperdicios, mano de obra, instalacion, equipo y herramienta. | KG | 547.83
AIR02-051 | Suministro e instalación de extractor s&p para aseos colocado en azotea, para integrar el servicio de presión negativa, incluye: extractor, instalación, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | PZA | 5
AIR02-001 | Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de sistema de aire acondicionado tipo paquete de 5 a 10 toneladas, incluye: limpieza en salidas de inyeccion y retornos de extraccion, banco de filtros, maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
AIR03-005 | Rejilla de extracción de 10"x10" (extracción), Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 2
*TEMP25 | Rejilla de extracción de 16x16" (extracción para presión negativa), Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 3
*TEMP26 | Difusor de inyección 24x24" cuello 10", Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 3
*TEMP27 | Colocación de rejilla de inyección de aire recuperadas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 56
*TEMP28 | Colocación de rejillas de retorno recuperadas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 23
AIR10-001 | Materiales de fijación tales como pijas, tornillería, tuercas en ducteria e instalaciones varias. Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación. | PZA | 1
E1 | Unidad Manejadora de Aire tipo Unizona UMA-01 para instalación en Interior, tipo horizontal con sección de filtros de eficiencia MERV 8, MERV 13 y HEPA con doble juego de filtros, sección de serpentin de enfriamiento, ventilador tipo Centrifugo, descarga horizontal, para manejar un flujo de aire de 1,060 cfm, motor de 2.0 HP operando a 230/3/60 230/3/60. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 1
E2 | Unidad Manejadora de Aire tipo Unizona UMA-02 para instalación en Interior, tipo horizontal con sección de filtros de eficiencia MERV 8, MERV 13 y HEPA con doble juego de filtros, sección de serpentin de enfriamiento, ventilador tipo Centrifugo, descarga horizontal, para manejar un flujo de aire de 1,050 cfm, motor de 2.0 HP operando a 230/3/60 230/3/60. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 1
E3 | Unidad Manejadora de Aire tipo Unizona UMA-03 para instalación en Interior, tipo horizontal con sección de filtros de eficiencia MERV 8, MERV 13 y HEPA con doble juego de filtros, sección de serpentin de enfriamiento, ventilador tipo Centrifugo, descarga horizontal, para manejar un flujo de aire de 3,500 cfm, motor de 7.5 HP operando a 230/3/60 230/3/60. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 1
E6 | Unidad Condensadora con Sistema Sólo frío UC-01, Capacidad de 10.0 T.R., Voltaje 230/3/60 Eficiencia 11 EER Refrigerante R410. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 1
E7 | Unidad Condensadora con Sistema Sólo frío UC-02, Capacidad de 10.0 T.R., Voltaje 230/3/60 Eficiencia 11 EER Refrigerante R410. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 1
E10 | Unidad Condensadora con Sistema Sólo frío UC-05, Capacidad de 7.5 T.R., Voltaje 230/3/60 Eficiencia 11 EER Refrigerante R410. EL PRECIO INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | pza | 2
E20 | REUBICACIÓN DE EQUIPO PAQUETE DE 5 A 10 TON, EL PRECIO INCLUYE: MANIOBRAS, MONTAJE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1
E21 | Ventilador de Extracción de 1/4 de HP, el precio incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 4
E22 | Ventilador de Extracción de 1/3 de HP, el precio incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 2
E23 | Ventilador de Extracción de 1 de HP, el precio incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 1
E24 | Ventilador de Inyección de 1/4 de HP, el precio incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | PZA | 1
XIV | LIMPIEZAS
LIM01-001 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombro, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 874.75
LIM01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 874.75
LIM01-050 | Limpieza en azotea en Coladera Pluvial, incluye: retiro de basura, polvo, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
LIM01-005 | Limpieza especial y pulido en pisos por medios mecanicos y manuales, eliminacion de manchas de oxido y suciedad, aplicación de productos quimicos, incluye: lavado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 15
XV | GASES MEDICINALES
SC-07 | suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y codigo de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tuberia de 13 mm (1/2") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herram,ienta en cualquier nivel. | ML | 194
SC-08 | suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y codigo de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tuberia de 19 mm (3/4") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herram,ienta en cualquier nivel. | ML | 97.43
SC-09 | suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y codigo de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tuberia de 25 mm (1") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herram,ienta en cualquier nivel. | ML | 137.63
SC-10 | suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y codigo de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tuberia de 38 mm (1 1/2") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herram,ienta en cualquier nivel. | ML | 22.5
SC-11 | suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y codigo de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tuberia de 51 mm (2") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herram,ienta en cualquier nivel. | ML | 82.5
SC-02 | suministro e instalacion de tubo de cobre 13 mm (1/2")tipo l rigido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | ML | 101.15
SC-03 | suministro e instalacion de tubo de cobre 19 mm (3/4")tipo l rigido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de tuberia acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | ML | 50.96
SC-04 | suministro e instalacion de tubo de cobre 25 mm (1")tipo l rigido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de tuberia acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | ML | 56
SC-05 | suministro e instalacion de tubo de cobre 38 mm (1 1/2")tipo l rigido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de tuberia acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | ML | 84
SC-06 | suministro e instalacion de tubo de cobre 51 mm (2")tipo l rigido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de tuberia acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | ML | 42
SC-38 | suministro e instalacion de cople de cobre de 13 mm (k-16 mm) (1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezasacorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 28
SC-39 | suministro e instalacion de cople de cobre de 19 mm (k-16 mm) (3/4")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 26
SC-40 | suministro e instalacion de cople de cobre de 25 mm (k-16 mm) (1")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 18
SC-41 | suministro e instalacion de cople de cobre de 38 mm (k-16 mm) (1 1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 26
SC-42 | suministro e instalacion de cople de cobre de 51 mm (k-16 mm) (2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 10
SC-43 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 13 mm (1/2") a 10 mm (3/8")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 15
SC-44 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 20
SC-45 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 25 mm (1") a 13 mm (1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 6
SC-46 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 25 mm (1") a 19 mm (3/4")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 12
SC-47 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 38 mm (1 1/2") a 25 mm (1")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 12
SC-48 | suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 51 mm (2") a 25 mm (1 ")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 8
SC-25 | suministro e instalacion de codo 13 mm (1/2") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 54
SC-26 | suministro e instalacion de codo 19 mm (3/4") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 32
SC-27 | suministro e instalacion de codo 25 mm (1") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 20
SC-28 | suministro e instalacion de codo 38 mm (1 1/2") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 18
SC-29 | suministro e instalacion de codo51 mm (2") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 14
SC-31 | suministro e instalacion de conector de cobre a rosca exterior de 13mm (k-16) (1/2") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | pza | 12
SC-32 | suministro e instalacion de conector de cobre a rosca exterior de 19 mm (k-16) (3/4") tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | pza | 6
SC-58 | suministro e instalacion tee de cobre forjado de 13 mm (k-16mm) (1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 14
SC-59 | suministro e instalacion tee de cobre forjado de 19 mm (k-16mm) (3/4")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 7
SC-60 | suministro e instalacion tee de cobre forjado de 25 mm (k-16mm) (1")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 12
SC-61 | suministro e instalacion tee de cobre forjado de 38 mm (k-16mm) (1 1/2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | PZA | 12
SC-62 | suministro e instalacion tee de cobre forjado de 51 mm (k-16mm) (2")tipo l incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a nfpa 99 5.1.10, corte nfpa 99 5.1.10 ,limpieza de juntas nfpa 99 5.1.10 ,camareo nfpa 99 5.1.10 , ensamblaje de piezas nfpa 5.1.10, montaje, soldadura de acuerdo a nfpa 5.1.10.4 y cumplimiento con codigo ansi/asme b16.50, pruebas correspondientes para asse 6010 del codigo de referencia nfpa 99 con gas de prueba nitrogeno nf , etiquetado, identificacion y pintura de tuberias , mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de quipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel. | pza | 10
SC-15 | colocacion de valvula globo (bola) de 13 mm (1/2") worcester 411t o similar, con cuerpo de bronce forjado, asiento y empaques de teflon, manija para abrir o cerrar con un giro de 90 ° , libre de grasa y para una presion de trabajo de 28 kg/cm2 de acuerdo a nfpa 5.1.4, inc:armado, pruebas de hermeticidad con nitrogeno; cargo directo por el costode mano de obra y materiales requerido, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel | PZA | 6
SC-16 | colocacion de valvula globo (bola) de 19 mm (3/4") worcester 411t o similar, con cuerpo de bronce forjado, asiento y empaques de teflon, manija para abrir o cerrar con un giro de 90°; libre de grasa y para una presion de trabajo de 28 kg/cm2de acuerdo a nfpa 5.1.4, inc:armado, pruebas de hermeticidad con nitrogeno; cargo directo por el costode mano de obra y materiales requerido, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 3
SC-21 | suministro e instalación de caja metálica de medidas @ 32x32x10 cm para 3 valvulas con marco y acrílico, construida de lamina pintada con pintura electroestatica, placa indicadora de fluido o gas , manómetro de presión positiva seco, manómetro de presión negativo para vacío, de acuerdo a nfpa 5.1.4.6 incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, elaboración, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad e instalación especifica, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 1
SC-20 | soporte metalico con unicanal, taquete expansivo mdi 1/4" ,varilla roscada 1/4", de acuerdo a normativa nfpa 5.1.10.11.4 incluye:mano de obra, materiales, pintura esmalte anticorrosivo, flete a obra, acarreos, abrazadera, solera, herramienta, equipo y todo lo necesario para su instalacion. | pza | 15
SC-23 | suministro e instalacion de calcamonia de oxigeno de señalizacion de fluido para tuberia de acuerdo a normatividad nfpa 5.1.11 | pza | 38
SC-22 | suministro e instalacion de calcamonia de aire grado medico de señalizacion de fluido para tuberia de acuerdo a normatividad nfpa 5.1.11 | pza | 210
SC-24 | suministro e instalacion de calcamonia de vacio de señalizacion de fluido para tuberia de acuerdo a normatividad nfpa 5.1.11 | pza | 210
SC-55 | suministro e instalacion de tomas de oxigeno marca amico tipo puritan, de acuerdo a norma nfpa 99 5.1.5 ,incluye cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra acarreo, caja para instalaciones oculta o aparente, salida mural, enchufe rapido y cierre automatico, placa de identificacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad e instalacion especifica. | pza | 2
SC-54 | suministro e instalacion de tomas de aire grado medico marca amico tipo puritan, de acuerdo a norma nfpa 99 5.1.5 , incluye cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra acarreo, caja para instalaciones oculta o aparente, salida mural, enchufe rapido y cierre automatico, placa de identificacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad e instalacion especifica. | pza | 2
SC-56 | suministro e instalacion de tomas de vacio marca amico tipo puritan, de acuerdo a norma nfpa 99 5.1.5 ,incluye cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra acarreo, caja para instalaciones oculta o aparente, salida mural, enchufe rapido y cierre automatico, placa de identificacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad e instalacion especifica. | pza | 2
SC-19 | lampara de iluminacion para paciente (cabecera) | pza | 4
SC-13 | alarma audiovisual para oxigeno , aire vacio, completa , de acuerdo a nfpa 99 5.1.9.4 incluye: caja de m0ntaje, display indicador de presiones de fluidos , cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreo, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 1
SC-14 | alarma audiovisual para oxigeno,aire,vacio , nitrógeno completa , de acuerdo a nfpa 99 5.1.9.4 incluye: caja de m0ntaje, display indicador de presiones de fluidos , cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreo, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 1
SC-12 | alarma audiovisual para maestra completa , de acuerdo a nfpa 99 5.1.9.4 incluye: caja de m0ntaje, display indicador de presiones de fluidos , cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreo, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 1
SC-52 | suministro e instalacion de flujometro sencillo para oxigeno de 0-15 ltm marca amico | pza | 27
SC-51 | suministro e instalacion de flujometro sencillo para aire grado medico de 0-15 ltm marca amico | pza | 27
SC-34 | suministro e instalacion de conectores para oxigeno tipo puritan | pza | 37
SC-33 | suministro e instalacion de conectores para aire grado medico tipo puritan marca amico | pza | 37
SC-35 | suministro e instalacion de conectores para vacio tipo puritan marca amico | pza | 37
SC-50 | suministro e instalacion de flujometro mixto para oxigeno, incluye: flujometro de 0-15 ltm y salida con valvula check para conexiones equipo medico, marca amico | pza | 13
SC-49 | suministro e instalacion de flujometro mixto aire grado medico, incluye: flujometro de 0-15 ltm y salida con valvula check para conexiones equipo medico, marca amico | pza | 13
SC-17 | humedecedor para aire con frasco de plastico amico incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, equipo de seguridad, instalaciones especificas, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su instalacion. | pza | 37
SC-18 | humedecedor para oxigeno con frasco de plastico marca amico incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, equipo de seguridad, instalaciones especificas, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su instalacion. | pza | 37
SC-53 | suministro e instalacion de regulador continuo para vacio amico | pza | 3
SC-57 | suministro e instalacion de trampas para vacio, el precio incluye: materiales mano de obra, herramientas y equipo. | pza | 3
SC-30 | suministro e instalación de compresor de aire grado medico triplex de 5 hp ,incluye: compresor de aire grado medico triplex de 5 hp incluye: compresores de aire comprimido reciprocante de 5 hp, secadores regenerativos o rerigerativos (relativos al lugar de instalacion) ,configuracion de estructura diseñada para albergar cabezal, motor , bancada de filtros y tanque galvanizado vertical de 240 galones, panel de control triplex con disyuntor de 5 hp,pantalla tactil conectada a plc,230 v,60 hs,3 fases, compresor de 47.7 scfm@100 psig, tuberia de acero inoxidable, conexiones de hacer inoxidable, válvulas automaticas de descarga, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. | pza | 1
SC-01 | barrido de tuberías de gases medicinales con nitrogeno, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipo. | ML | 600
XVI | EQUIPAMIENTO CONTROL ENFERMERA - PACIENTE
1 | suministro y colocacion de nodo de conexion para lampara de pasillo pannet cat. 5e. incluye tuberia galv. de 3/4" pd, coples, codos, conectores, soportería, abrazaderas en su caso, cajas registro, chalupas, acarreos, elevaciones, cortes y limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 5
2 | suministro y colocacion de nodo de conexion para estacion medico paciente pannet cat. 5e incluye tuberia galv. de 3/4" pd, coples, codos, conectores, soportería, abrazaderas en su caso, cajas registro, chalupas, acarreos, elevaciones, cortes, hasta 49 mts de cable utp cat 5e azul, etiquetado conforme a la norma tia/eia 606, pruebas con equipo scanner, memoria tecnica. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 12
3 | suministro y colocacion de nodo de conexion para controlador estacion enfermera pannet cat. 5e incluye tuberia galv. de 3/4" pd, coples, codos, conectores, soportería, abrazaderas en su caso, cajas registro, chalupas, acarreos, elevaciones, cortes, hasta 75 mts de cable utp cat 5e azul, etiquetado conforme a la norma tia/eia 606a, pruebas con equipo scanner, memoria tecnica. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
4 | suministro y colocacion de salida para toma de nodo de estacion paciente-enfermera-baño, el precio incluye: tuberia galv. de 3/4" pg, coples, codos, conectores, soportería, abrazaderas en su caso, cajas registro, chalupas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios.cuidando las especificaciones del estandar, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 13
5 | suministro y colocacion de switch de asilamiento ethernet de 8 puertos ethernet 10/100 que soporta hasta 8 gateways, marca jeron modelo 7991. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
6 | suministro y colocacion de gateway marca jeron modelo 7993 con capacidad para 31 controladores de cuarto y 8 canales de comunicación de audio el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
7 | suministro y colocacion de fuente de alimentación marca jeron modelo 7995a, para alimentar los dispositivos de llamada de enfermera. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
8 | suministro y colocacion de gabinete metálico del equipo central marca jeron modelo 7989, de acero cal. 16 con tapa de bisagra y cerradura. medidas 76.20 x 60.96 cms el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
9 | suministro y colocacion de consola central de enfermeras marca jeron modelo 7965 , para montaje en paredo o escritorio. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
10 | suministro y colocacion de controlador de consola, para ser instalada en lugares donde la luz no es necesaria, este controlador proporciona energía, señalización y audio para una consola o terminal asociada, marca jeron modelo 7960 el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
11 | suministro y colocacion de jack de pared para consola touchscreen el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
12 | suministro y colocacion de controlador de habitación con lámpara de pasillo marca jeron modelo 7953, con lámpara prisma. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
13 | suministro y colocacion de subestación de paciente , marca jeron modelo 7920 el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 12
14 | suministro e instalacion de perilla llamadora con botón rojo y fácil de presionar, marca jeron modelo 7908. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 12
15 | suministro e instalacion de estación de boton, modelo 7930, marca jeron el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
18 | suministro de subestación de emergencia para la ducha, con botón y cordon llamador, marca jeron modelo 7958-w el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
19 | suministro de pc con licencia de software puente 7984, sistema operativo windows 10 pro 64 bit, procesador intel o amd quad core 64 bit processor, ram 8gb mínimo, disco duro de 500 gb mínimo, 2 puertos lan 10/100 o similar, licencia de software. el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
20 | suministro y colocacion de servicio de configuración del sistema provider 700 y curso para usuario final el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
XVII | VOZ Y DATOS
1.1 | suministro y colocacion de salida de datos, 4 m de tubería galvanizada de 25 mm 1 curva de 25 mm, 1 conector de 25, 1 caja registro y sobre tapa, incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 18
1.2 | suministro y colocacion de charola de miscelaneos . incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividades, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
1.3 | suministro y colocacion de organizador horizontal doble marca panduit. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 5
1.4 | suministro y colocacion de patch panel de 48 puertos con etiquetado ls8 marca panduit, jack cat6 para cctv y patch cords para conectar al switch. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
1.5 | suministro y colocacion de rollo de belcro paq. de 10 marca panduit. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
1.9 | suministro y colocacion de salida para toma de nodo de cctv, wifi, television, voz y datos el precio incluye: tuberia galv. de 3/4" pd, coples, codos, conectores, soportería, abrazaderas en su caso, cajas registro, chalupas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios.cuidando las especificaciones del estandar, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 50
2.1 | suministro y colocacion de switch gs-4210-48p4s planet administrable de 48 ptos, 10/100/1000 t, 802.at poe + 4de 100-a1000 base sft/ 440 w, incluye configuración y montaje, herramienta menor, equipo, limpieza del lugar de trabajo al termino de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
2.2 | suministro y colocacion de switch gs-4210-24p4s planet administrable de 24 ptos, 10/100/1000 t, 802.at poe + 4de 100-a1000 base sft/ 440 w, incluye configuración y montaje, herramienta menor, equipo, limpieza del lugar de trabajo al termino de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
2.3 | suministro y colocacion de radios inalambricos access point marca unifi u6 lite doble banda 802.11ax wifi 6, 5 ghz (mu-mimo 2x2 y ofdma) y 2.4 ghz (mimo 2x2). incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 10
2.4 | suministro y colocacion de soporte a techo para monitores de 43" a 70" con inclinación al toque, fabricado en acero de carbón y pintura electrostaica color negro, se cotiza mod. 423625 marca manhattan el precio incluye: suministro de materiales, elementos de fijación, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
2.5 | reacomodo de detector de humo y camara de videovigilancia instalado en plafon. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 24
2.6 | puesta en operación de equipo central de deteccion de humo, pruebas y servicio. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
2.7 | reacomodo y pruebas de funcionamiento del cableado estructurado en site de telecomunicaciones. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
2.8 | suministro y colocacion de apc no break línea interactiva, 2700w, entrada 75v -154v, salida 110v - 127v, 8 contactos, negro modelo smt3000rm2uc montaje en rack y tarjeta de red smnpwebcard y puerto para bat adicional. incluye limpieza del lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
SUB-TOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
Elaboró:
Ing. ----------------- Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa
Autorizó: Ing. Luis Esteban Solano Morgan Jefe de Supervisión de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa