## Hoja1
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSS/SO/LPN/006/2021
“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME, SINALOA”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | PRELIMINARES
PRE03 | DESMONTAJES
DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO, MUEBLES VARIOS Y ANEXOS
PRE03-003 | Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
PRE03-005 | Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
PRE03-013 | Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-015 | Desmontaje de lavadero de concreto sin recuperación, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-017 | Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a 600 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-025 | Desmontaje con recuperación de mingitorio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
DESMONTAJES ACABADOS Y DECORACIÓN
PRE03-061 | Desmontaje con recuperación de persianas verticales de p.v.c, desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 10
PRE03-068 | Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
DESMONTAJES DE CANCELERÍA Y VIDRIO
PRE03-116 | Desmontaje sin recuperacion de mampara de minguitorio, acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
PRE03-118 | Desmontaje con recuperacion de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
PRE03-122 | Desmontaje con recuperación de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 14.73
PRE03-125 | Desmontaje con recuperación de marco aluminio de puerta , incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 13
DESMONTAJES DE CARPINTERÍA
PRE03-177 | Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m promedio SIN marco, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 13
DESMONATAJE INST. ELÉCTRICA Y VOZ Y DATOS
PRE03-315 | Desmontaje sin recuperación de roseta, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 25
PRE03-312 | Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a base tubería conduit galvanizada y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 50
PRE03-316 | Desmontaje con recuperación de roseta, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
DESMONTAJES DE HERRERIA
PRE03-336 | Desmontaje de malla ciclónica sin recuperación, de 2.40 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 33
PRE03-342 | Desmontaje sin recuperación de marco de puerta de herrería de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
PRE03-343 | Desmontaje con recuperación de puerta de herrería de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-348 | Desmontaje de protección metálica con recuperación, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 30.85
PRE03-353 | Desmontaje con recuperación de protección metálica de aire acondicionado de ventana sin recuperación, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 3
DESMONTAJE INST. HIDROSANITARIA Y GAS
PRE03-700 | Cancelación de salida sanitaria incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
PRE03-701 | Cancelación de salida hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
DESMONTAJE DE LUMINARIAS
PRE03-407 | Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
DESMONTAJE INST. AIRE ACONDICIONADO
PRE03-520 | Desmontaje de minisplit, (Capacidad 2-3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye: desconexión de ductos de lamina, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreos hasta el almacén de la obra, mano de obra, grúa, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE04 | DEMOLICIONES
DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS Y TABLAROCAS
PRE04-001 | Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 86
PRE04-031 | Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 130
PRE04-032 | Demolición de aplanado de mezcla mortero en plafón, con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 100
PRE04-038 | Demolición de loseta de barro en muros y firmes, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 260
PRE04-040 | Demolición de zoclo de loseta de mosaico en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 152.56
DEMOLICION DE MUROS TABIQUE Y BLOCK
PRE04-064 | Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 8.31
PRE04-080 | Demolición de enrase de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 4.05
PRE04-081 | Demolición de base de lavadero de muro de block o ladrillo a mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE04-092 | Demolición de séptico 0.60 x 0.50 m de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
DEMOLICIÓN DE CONCRETO A MANO
PRE04-241 | Demolición de trabe/dalas de concreto armado de 15 cm con peralte de 20 a 30 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | ML | 33
PRE04-254 | Demolición de losa de concreto armado, a mano con marro y cuña, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 7.64
PRE04-269 | Demolición de barra y/o repisa de concreto de 5 a 10 cm de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.8
PRE04-402 | Demolición de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 76.27
ACARREO DE DEMOLICIONES
PRE04-502 | Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 7
2 | CIMENTACION
EXCAVACIONES A MANO
CIM01-023 | Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo B, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 11
ACARREOS Y ELEVACIONES
CIM01-106 | Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 13.98
PLANTILLAS
CIM01-265 | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 7.04
CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO
CIM01-202 | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.20x0.15x0.80 mts., con armex 15x20-4, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
CIM01-228 | Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 ., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 33
RELLENOS
CIM01-402 | Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 9
3 | ALBAÑILERIA
ALB01 | MUROS
TABIQUE ROJO
ALB01-006 | Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 21.99
ALB01-020 | Enrase de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 4.35
ALB02 | CADENAS INTERMEDIAS Y CERRAMIENTOS
ALB02-018 | Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 22.8
ALB04 | CASTILLOS
ALB04-009 | Castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 36.8
ALB05 | APLANADOS DE MORTERO Y YESO
ALB05-001 | Aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para recibir azulejo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 172
ALB08-049 | Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 54.45
ALB05-093 | Acabado solo fino con mezcla yeso sobre muros con acabado cascara de naranja , incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 260
ALB06 | FIRMES, BASES, BANQUETAS, DENTELLONES
ALB06-006 | Firme de 7 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 135.93
ALB06-007 | Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 13.32
ALB08 | REGISTROS Y PILETAS
ALB08-020 | Pileta para aseo 1.20x1.10 mts y 0.50 mts de altura, a base de tabique y mortero acabado común, pulido en caras interior, exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ALB10 | LOSAS DE ENTREPISOS, AZOTEAS
ALB10-012 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 10
ALB12 | TRABAJOS EN AZOTEAS
ALB12-006 | Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, , incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 20 cms de altura | M2 | 8.45
ALB12-013 | Base para tinaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
ALB12-045 | Diamante en azotea a base de mortero pasta cemento-arena proporción 1:3, para dirigir el cause del agua, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8
ALB12-065 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 8.45
ALB15 | REPARACIONES Y DETALLADOS
ALB16 | VARIOS ALBAÑILERIA
ALB16-032 | Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms. Base de block, con enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ALB16-035 | Base para lavadero a base de tabique rojo 7x14x28 cm sentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, acabado rastreado para recibir recubrimiento, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
4 | IMPERMEABILIZACION
IMP01-002 | Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | M2 | 20
5 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
HIDR01 | TUBERIA Y CONEXIONES PVC CED 40
HIDR01-002 | Ramaleos interiores a base de tubería PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (1 bajada de agua potable de azotea a piso) | ML | 15
HIDR04 | TUBERIA Y CONEXIONES COBRE
HIDR04-020 | Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30
HIDR12 | CALENTADORES DE AGUA Y PARRILLA DE GAS
HIDR12-001 | Suministro y colocación de calentador de agua de paso marca BOSH de 10 lt o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
SAN01 | TUBERIA Y CONEXIONES PVC SANITARIA
SAN01-001 | Suministro y colocación de descarga santiaria de esterilizacion con tubo de 1/2"Ø PVC ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
SAN01-004 | Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20
SAN01-020 | Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30
SAN01-060 | Suministro y colocación de bajantes pluviales de 3 m de altura promedio con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera Helvex 4954 en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
SAN02 | SALIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES
SAN02-001 | Salida sanitaria para w.c., con tubería 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 2
SAN02-008 | Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 6
SAN02-010 | Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 3"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 9
SAN02-012 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
SAN02-018 | Salida sanitaria para aseo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
SAN02-021 | Salida sanitaria para regadera, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
SAN03 | MUEBLES DE BAÑOS Y ACC
WC
SAN03-001 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco código 3956 línea lujo Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-004 | Colocación de W.C. recuperado, incluye: con herrajes, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
LAVABOS Y LLAVES
SAN03-020 | Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespol latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | PZA | 2
SAN03-025 | Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venecia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cód. 3534, incluye: contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespol latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras | PZA | 2
SAN03-040 | Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespol latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | PZA | 5
SAN03-050 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
TARJAS
SAN03-090 | Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespol cromado marca Helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
SAN03-092 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
VARIOS
SAN03-101 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
GAS01 | TUBERIA Y CONEXIONES COBRE PARA GAS
GAS01-001 | Suministro de instalación de tubería de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa del área de cocina, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 4
GAS01-010 | Suministro e instalación de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable de 2.00 m, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6 | INSTALACION ELECTRICA
ELEC01 | ALIMENTACION, TABLEROS, TRANSFORMADORES
ELEC01-002 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
ELEC01-010 | Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 9
ELEC03 | SALIDAS ELECTRICAS PARA CENTRO
ELEC03-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 8
ELEC04 | SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO
ELEC04-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 6
ELEC04-010 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 9
ELEC05 | SALIDAS ELECTRICAS PARA APAGADOR
ELEC05-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
ELEC06 | ACCESORIOS CENTRO LUMINARIAS
ELEC06-003 | Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
ELEC06-004 | Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro tipo antorcha, en interior del cubo de luz, marca construlita o esled-400/F marca tecnolite, o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA
ELEC06-005 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, en las diferentes areas nuevas de la unidad, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 26
ELEC06-006 | Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
ELEC06-100 | Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC07 | ACCESORIOS CONTACTOS
ELEC07-001 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 60
ELEC07-030 | Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 20
ELEC08 | ACCESORIOS APAGADORES
ELEC08-001 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 19
ELEC10 | INSTALACION DE VOZ Y DATOS
ELEC10-001 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
ELEC10-005 | Suministro y colocación de tapa para voz y datos RJ45, 2 Jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ELEC10-020 | Suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado S/R de 3/4", codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4”, fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20
ELEC11 | AIRES ACONDICIONADOS
ELEC11-001 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
7.1 | TABLAROCA Y DUROCK
TAB01 | MUROS Y MUEBLES
TAB01-215 | Suministro y fabricación de barra de Durock (tabla cemento) en esterilización, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, . de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 9.45
TAB01-216 | Suministro y fabricación de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilización, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
TAB01-217 | Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts.,cubierta con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
7.2 | CARPINTERIA
CARP01-008 | Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en color BLANCO con dimensiones 1.10x2.15 m, incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 14
CARP01-060 | Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 14
8 | ACABADOS
ACAB01 | PISOS Y AZULEJOS
ACAB01-001 | Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 122.05
ACAB01-025 | Suministro y colocación de piso de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 172.48
ACAB01-026 | Zoclo de 8 cm. de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar,asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M | 150.56
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
ALU01 | VENTANAS DE ALUMINIO
ALU01-001 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluye tela mosquitera | M2 | 5.1
ALU03 | CANCELES Y CLOSETS
ALU03-009 | Suministro e instalación de canceleria de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., en asceso principal vano de 2.74x2.46 mts, con una puerta abatible de 1.60x 2.05 mts., cerradura de embutir, jaladera, bisabra hidraulica, botaaguas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 10.2944
ALU03-030 | Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 10.53
ALU03-031 | Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y aluminio natural, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.9
ALU03-150 | Suministro e instalación de repisa 1.00x0.40 mts. de cristal y perfil de aluminio color blanco, incluye: material, mano de obra y herramienta. | PZA | 1
ALU03-151 | Suministro e instalación de repisa 0.20x0.40 mts. de cristal y perfil de aluminio color blanco, incluye: material, mano de obra y herramienta. | PZA | 1
ALU04 | MARCOS DE ALUMINIO Y BASTIDORES
ALU04-031 | Suministro e instalación de marco de aluminio natural 3", con batiente y felpa, para puerta en vano 1.00x2.05, con batiente y felpa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 14
ALU06 | REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CRISTALES
ALU06-100 | Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ esmerilado en ventaneria incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.04
10 | HERRERIAS
HER01 | MARCOS METALICOS PARA PUERTAS
HER01-001 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
HER02 | PUERTAS DE TAMBOR
HER02-001 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
HER02-002 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
HER08 | REJAS, REJACEROS Y BARANDALES
HER15-001 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de malla ciclónica con una altura de 2.00 mts., posteria anclada a bases de concreto, espadas y tres líneas de alambre de púas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 33
HER10 | PROTECCIONES
HER10-001 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion. | M2 | 16.34
HER10-003 | Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 9
HER11 | BASTIDORES Y BASES
HER11-100 | Suministro e instalacion de base metalica de herreria para unidad condensadora minisplit, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 9
HER11-101 | Suministro e instalacion de base de cuadrado de 1/2" de herreria para calentador de agua, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 1
HER13 | PASAMANOS Y ESCALERAS
HER13-021 | Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho , con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 4.4
11 | PINTURAS
PIN01 | PINTURAS MARCA BERELINTE O SIMILAR
PIN01-001 | Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de almabre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 38
PIN01-006 | Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PIN01-008 | Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 2
PIN01-009 | Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de herreria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PIN01-011 | Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de herreria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 4.4
PIN01-020 | Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 455
PIN01-021 | Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 250
PIN01-040 | Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 192
PIN01-041 | Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 11
PIN01-100 | Pintura esmalte en pretiles marca berel tipo berelex o similar color tinto, (bermellon) a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 17.4
PIN01-101 | Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 117.9
PIN02 | ESTACIONAMIENTOS
PIN02-001 | Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 88.33
PIN03 | ROTULACIONES
PIN03-001 | Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro. | PZA | 1
PIN03-002 | Rotulación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PIN03-003 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
PIN03-004 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
PIN03-005 | Suministro y rotulacion de letrero "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
PIN03-006 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
PIN03-007 | Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
PIN03-008 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
13 | VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)
VAR01 | SEÑALIZACION
VAR01-001 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 17
VAR01-002 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color tinto con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 12
VAR01-003 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
VAR02 | ANEXOS
VAR02-003 | Suministro y colocacion de jabonera de semiempotrar,marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 5
VAR02-005 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
VAR02-008 | Suministro y colocacion de despachador de pepel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 4
VAR02-010 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio 2.65 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
VAR02-012 | Suministro y colocación de persiana enrrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 13.09
SAN03-031 | Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 4
VAR02-016 | Llenado de extintor de 4.5 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 2
VAR02-017 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 5
VAR02-018 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. | PZA | 1
20 | ALMACENES TEMPORALES Y RPBI
CIM01-001 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 8
CIM01-021 | Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | M3 | 0.51
CIM01-230 | Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas ø3/8"., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12.8
CIM01-402 | Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 0.12
ALB06-009 | Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8
TAB01-220 | Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y Basura Municipal con dimensiones de 2.00 X 4.00 mts., estructura de durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta basecoat, losa de durock de 2.45 X 4.30 mts.(volados laterales de 15 cms y frontal de 30 cms.) Impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, firme de concreto acabado pulido, pintura vinilica color blanco y volados en bermellon, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
ELEC01-049 | Suministro e instalación de alimentación eléctrica de tablero a registro, con cable thw 10 tres hilos, poliducto 1", incluye: excavación, relleno, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20
ELEC02-120 | Suministro e instalación de registro electrico, mediante caja galvanizada 4"x4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC03-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 3
ELEC05-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
ELEC06-100 | Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
ELEC08-001 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC08-002 | Suministro y colocación de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
HIDR01-001 | Ramaleos exteriores a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40, línea de 1/2"Ø, (13mm) para introducción hidráulica, alimentación desde calle a cisterna, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 10
HIDR10-040 | Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN03-101 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
SAN01-004 | Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 10
SAN02-019 | Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN03-094 | Suministro y colocación de coladera de cespol pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
IMP01-002 | Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | M2 | 11
ALB12-050 | Gotero de 1"X1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 13.8
HER06-001 | Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PIN01-020 | Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 31.68
PIN01-021 | Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 23.15
PIN01-040 | Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 5.44
PIN01-041 | Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 3
21 | LIMPIEZAS
LIM01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200
LIM01-010 | Retiro del desmonte de puertas, ventanas, canceleria en aluminio, herreria y equipamiento que no este inventariado, que sea reutilizable, incluye: flete o acarreos a las bodegas del Centro de Distribucion ubicado en el campo EL Diez, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | FLETE | 1
CODIGO | RESUMEN DE PARTIDAS |  | CANTIDAD
1 | PRELIMINARES |  | 0
2 | CIMENTACION |  | 0
3 | ALBAÑILERIA |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION |  | 0
5 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS |  | 0
6 | INSTALACION ELECTRICA |  | 0
7.1 | TABLAROCA Y DUROCK |  | 0
7.2 | CARPINTERIA |  | 0
8 | ACABADOS |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO |  | 0
10 | HERRERIAS |  | 0
11 | PINTURAS |  | 0
13 | VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) |  | 0
20 | ALMACENES TEMPORALES Y RPBI |  | 0
21 | LIMPIEZAS |  | 0
| SUB TOTAL |  | 0
| IVA 16 % |  | 0
| TOTAL |  | 0