## PR1920
Presupuesto
Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total
| REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. |  |  |  | 2744597.08
1.- REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS
1.1 | FABRICACION Y COLOCACION DE COMPUERTA DESLIZANTE CON HOJA DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, SECCION DE 0.50X2.50 MTS, CON MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" CON ANCLAS DE 1/2" DE 60 CMS DE ANCHO POR 3.30 MTS DE ALTURA (VER DETALLES EN PLANO). | PZA | 2
1.2 | REMOCION DE OXIDO (CEPILLADO) Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS EN TUBERIA DE ACERO Y PAILERIA. | M2 | 14.66
1.3 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESPESOR DE 7 CMS. INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 1KM. | M2 | 248.27
1.4 | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO,INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM. | M3 | 49.65
1.5 | LOSA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLALAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. | M2 | 248.27
1.6 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE SOPORTE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INFERIOR DE 45 CMS Y 0.60 CMS DE ALTURA, PARA SOPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE. | PZA | 2
1.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR 2 HOJAS DE 2.00 X 2.70 MTS, A BASE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" ø Y MALLA CICLONICA, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA DE VASTAGO Y LAMINA LISA CALIBRE 14 SECCION 0.70X2.00 MTS. | LOTE | 1
1.8 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 3.20 MTS DE ALTURA CON SECCION DE 30X30 CM, A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/8"ø Y ESTRIBOS DE 1/4"ø A CADA 15 CMS, CON ZAPATAS DE SECCION DE 1.00X1.00 Y DADO DE 0.70 MTS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO; APLANADO Y PINTURA. | LOTE | 2
1.9 | APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 280.48
1.1 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 19.37
1.11 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 28.73
1.12 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 20
1.13 | ROTULACION CON LOGOTIPO DEL ORGANISMO OPERADOR. | PZA | 1
2.- ARREGLO HIDRAULICO
PIEZAS DE ACERO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 14" DE DIAMETRO CEDULA 80, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA. | ML | 1.5
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA. | ML | 15
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE 6"ø | PZA | 6
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.30X2"ø. | PZA | 3
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 1/2" Ø CON UN DESAROLLO DE 0.20 MTS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS. | PZA | 3
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 6" X 0.50 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR). | PZA | 3
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 4" X 0.50 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR). | PZA | 1
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE ACERO AL CARBON DE 8" X 6" ø, BRIDADA POR UN EXTREMO. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 3
PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø. | PZA | 3
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø. | PZA | 3
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO. FO. DE 6" X 4" ø | PZA | 2
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 6" ø | PZA | 8
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 4" ø | PZA | 1
VALVULAS
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 6" ø. | PZA | 3
2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" ø | PZA | 3
2.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø | PZA | 3
2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES PLASTICA ROSCABLE DE 2"ø (50 MM), MODELO D-025. | PZA | 3
2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS. | PZA | 4
EMPAQUES Y TORNILLOS
2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø | PZA | 28
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø | PZA | 4
2.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" | PZA | 224
2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 32
3.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
EQUIPOS DE BOMBEO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO T4A3S-B/FV QUE INCORPORA BOMBA BÁSICA MARCA GORMAN-RUPP, SERIE T MODELO T4A3S-B/F DE CONSTRUCCIÓN EN HIERRO GRIS NO. 30, PARA UN GASTO DE 34 LPS Y 25 M.C.A. CONEXIONES DE 4” X 4” (101 MM X 101 MM) NPT HEMBRA CARCASA HIERRO GRIS NO. 30 PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 85 PSI (593 KPA) IMPULSOR ACERO ENDURECIDO G-R, TIPO ABIERTO DE 2 ASPAS (MANEJA SÓLIDOS ESFÉRICOS DE 3 " DE DIÁMETRO. EJE DEL IMPULSOR ALEACIÓN DE ACERO NO.4150 MANGA DEL EJE ALEACIÓN DE ACERO NO. 4130 PLATO DE DESGASTE, REEMPLAZABLE ALEACIÓN DE ACERO ENDURECIDA TAPA FRONTAL, REMOVIBLE HIERRO GRIS NO. 30, PESO 30.4 LBS (18 KG.) PLATO DEL SELLO HIERRO ENDURECIDO G.R VÁLVULA TIPO ALETA REEMPLAZABLE NEOPRENO CON REFUERZO DE ACERO. ALOJAMIENTO DE RODAMIENTOS HIERRO GRIS NO. 30 RODAMIENTO RADIAL ABIERTO BOLA SENCILLA RODAMIENTO DE EMPUJE ABIERTO, DOBLE BOLA. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS ACEITE SAE 30 NO DETERGENTE BRIDAS 125 # HIERRO GRIS NO. 30 JUNTAS BUNA N, FIBRA VEGETAL, PTFE, CORCHO Y HULE. O-RINGS BUNA N TORNILLERÍA ACERO ESTÁNDAR PLATEADO VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN LATÓN ACCESORIOS MIRILLA INDICADORA DE NIVEL DE ACEITE DE LA CAVIDAD DEL SELLO. MIRILLA INDICADORA DE NIVEL DE ACEITE DE LA CAVIDAD DE LOS RODAMIENTOS. | PZA | 1
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MODELO T6A71S-B/FV, QUE INCORPORA BOMBA BÁSICA MARCA GORMAN-RUPP, MODELO T6A71S-B/F DE CONSTRUCCIÓN CENTRÍFUGA 100% , PARA UN GASTO DE 54 LPS Y 25 M.C.A. CONEXIONES : 6" X 6". (101MM. X 101MM.) BRIDADA. CARCASA : HIERRO GRIS # 30. MÁXIMA DE OPERACIÓN 78 PSI. (538 KPA). IMPULSOR DOBLE ALABE, TIPO ABIERTO : ACERO ENDURECIDO G-R (MANEJA SÓLIDOS ESFÉRICOS DE 3" DE DIÁMETRO (76.2 MM). TODOS LOS CONDUCTOS INTERNOS, ASPAS DEL IMPULSOR, Y PUERTOS DE RECIRCULACIÓN DEBERÁN PERMITIR EL PASO DE SÓLIDOS ESFÉRICOS DE 3" DE DIÁMETRO. EJE DEL IMPULSOR : ALEACIÓN DE ACERO NO. 4150. MANGA DEL EJE : ALEACIÓN DE ACERO 4130. PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE Y AUTOLIMPIANTE : ALEACIÓN DE ACERO ENDURECIDA TAPA FRONTAL REMOVIBLE Y AJUSTABLE : HIERRO GRIS NO. 30, PESO 37 LBS. (18 KGS.).CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR ATASCAMIENTOS SIN LA NECESIDAD DE DESCONECTAR TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA LA BOMBA CUENTA CON UNA TAPA FRONTAL REMOVIBLE: (QUE INCORPORA PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE EL PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE ES ASEGURADO A LA TAPA POR BIRLOS SOLDADOS Y LAS TUERCAS SON AISI 1015). ALOJAMIENTO DE RODAMIENTOS : HIERRO GRIS NO. 30. PLATO DEL SELLO : HIERRO ENDURECIDO G.R VÁLVULA TIPO ALETA : NEOPRENO CON REFUERZO DE ACERO. MANGA DEL EJE : ALEACIÓN DE ACERO NO. 4130. RODAMIENTO RADIAL : ABIERTO BOLA SENCILLA. RODAMIENTO DE EMPUJE : ABIERTO DOBLE BOLA. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS : ACEITE SAE-30 NO DETERGENTE BRIDAS : HIERRO GRIS NO. 30. JUNTAS : BUNA N, FIBRA SINTÉTICA COMPRIMIDA, FIBRA VEGETAL, PTFE, CORCHO Y HULE. TORNILLERÍA : ACERO ESTÁNDAR PLATEADO O´RINGS : BUNA-N VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN : LATÓN EQUIPO ESTÁNDAR INCLUIDO : MIRILLA INDEPENDIENTE PARA NIVEL DE ACEITE, EN RODAMIENTOS Y SELLO. | PZA | 2
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL Y ARRANQUE PARA DOS BOMBAS DE 40 HP, 440 VOLTS Y UNA DE 25 HP, 440 VOLTS, CON ARRANCADOR SUAVE Y CONTROL AUTOMATICO CON ELECTRONIVEL, INDICADORES DE ESTADO Y PROTECCION POR SOBRECARGA, PROYECTO EN GABINETE METALICO NEMA 4. | LOTE | 1
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, INCLUYE 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE DE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO. | PZA | 5
SUBESTACION ELECTRICA 112.5KVA/34.5KV/440V/3F
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV. | PZA | 3
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV. | PZA | 3
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4 | KG | 5
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4 | PZA | 3
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO | PZA | 3
3.1 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE. | PZA | 1
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 53 MM (2"). | PZA | 1
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 2" | PZA | 1
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 53 MM (2"). | TRAMO | 6
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 2/0 | ML | 300
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 2 AWG DE COBRE. | ML | 100
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 2" ø. | PZA | 10
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CON ROSCA DE 2" | PZA | 2
3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 2" | PZA | 4
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 A C/GABINETE. | PZA | 2
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M | PZA | 4
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 2 PLG | PZA | 10
3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTEEQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL | PZA | 1
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 13-20, CON TABLILLA DE PRUEBAS. | PZA | 1
3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA TCS. | PZA | 1
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA PARA SOPRTAR TRANFORMADOR REFORZADA | PZA | 2
3.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-450 | PZA | 1
TIERRA FISICA
3.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
3.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE | ML | 20
BAJA TENSION
3.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø. | PZA | 60
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1" | PZA | 10
3.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL | PZA | 2
3.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PZA | 30
3.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1"ø | PZA | 15
3.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 16
3.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE | ML | 500
3.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 150
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø. | PZA | 30
3.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1". | PZA | 4
3.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1" | PZA | 8
3.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø | ML | 8
3.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE | ML | 500
3.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
3.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/127 V. | PZA | 1
3.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X40 AMP S.D. | PZA | 1
3.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X70 AMP S.D. | PZA | 1
ALUMBRADO
3.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS | PZA | 1
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D. | PZA | 1
3.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D. | PZA | 1
3.52 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA | PZA | 1
3.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT | ML | 40
3.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 100
3.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE | ML | 50
3.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW | PZA | 2
3.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA | PZA | 2
3.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V. | PZA | 2
3.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M | PZA | 2
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL | PZA | 2
3.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
3.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA | PZA | 2
3.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W | PZA | 2
3.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS | PZA | 2
3.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA | PZA | 2
3.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS | PZA | 1
3.67 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS | PZA | 1
3.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4" | PZA | 2
3.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1/2" | PZA | 8
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/2" ø. | PZA | 10
3.71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø. | PZA | 2
3.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1 1/4"ø. | PZA | 2
3.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"ø. | PZA | 2
3.74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø. | PZA | 2
3.75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø. | PZA | 2
3.76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1". | PZA | 6
3.77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". | PZA | 6
3.78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 7
3.79 | TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE. | LOTE | 1
3.8 | TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | LOTE | 1
3.81 | DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE. | LOTE | 1