## PROPUESTA TÉCNICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-009-2018
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÈCTRICAS
ANEXO I
PROPUESTA TÉCNICA
| MUNICIPIO | UNIDAD | SERVICIO
1 | CULIACÁN. | HOSP. GENERAL CLN. | PLANTA ELÉCTRICA 60 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR RUPTURA DE RECTIFICADOR DE EXCITACIÓN. C. REPOSICIÓN DE BOBINADO DE GENERADOR SECUNDARIO, INCLUYE DESARMADO, REPOSICIÓN DE PIEZAS, ARMADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. SUSTITUCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PRECALENTAMIENTO CON SUS MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. C. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN, INCLUYE DESINSTALACIÓN, SERVICIO DE LABORATORIO, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN.
PLANTA ELÉCTRICA 200KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE VIBRACIÓN EXCESIVA DE PLANTA GENERADORA. ANÁLISIS DE VIBRACIÓN DINÁMICA A MÁQUINA MONTADA. C. BALANCEO DE VENTILADOR DE GENERADOR O DE BOBINADO TRASERO DE GENERADOR, EN SITIO
PLANTA ELÉCTRICA 80 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE EN BOBINADO DAÑADO POR GOLPE SUPERFICIAL.
PLANTA ELÉCTRICA 50 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE TRANSFERENCIA POR DAÑOS EN CONTACTOS AUXILIARES DE CONTROL.
PLANTA ELÉCTRICA 200KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA EN TARJETA ELECTRÓNICA MANDO DE TRANSFERENCIA.
2 | CULIACÁN. | BANCO TEJIDOS. | PLANTA ELÉCTRICA 40 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA Y CONTROL EN EL PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO DEL EQUIPO C. CAMBIO DE LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
3 | CULIACÁN. | INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA | PLANTA ELÉCTRICA 350 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO REPUESTO A TURBOCARGADOR POR EXCESO DE JUEGOS AXIALES. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
4 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-1. | PLANTA ELÉCTRICA 143 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. AFINACIÓN AL SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL DESMONTANDO BOMBA DE INYECCIÓN, REALIZANDO SERVICIO EN LABORATORIO, MONTAJE Y CALIBRACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
5 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-2. | PLANTA ELÉCTRICA 240 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL DE LA UNIDAD DE PROTECCIONES. C. INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE PICOS DE ALTO VOLTAJE INTERNO.
6 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-3. | PLANTA ELÉCTRICA 115 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. SERVICIO AL SISTEMA DE INYECCIÓN SIN DESMONTAR EL EQUIPO, A BASE DE SOLVENTES Y ADITIVOS. C. CALIBRACIÓN DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD. D. PUESTA EN OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
7 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | PLANTA ELÉCTRICA 300 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE PRECALENTADOR DE AGUA DE MOTOR DIESEL 2 KW Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. C. CAMBIO DE TARJETA INTERNA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA. D. CAMBIO DE SEIS TOVERAS DIESEL INYECTORES INCLUYENDO DESINSTALACIÓN, LABORATORIO, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN.
8 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | PLANTA ELÉCTRICA 150 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE MANGUERAS FISURADAS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE. C. REPARACIÓN AL SISTEMA DE ENERGÍA CORRIENTE DIRECTA, CAMBIO DE PILA Y CAMBIO DE ALTERNADOR. D. SERVICIO CAMBIO TERMOSTATO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE MOTOR JOHN DEERE.
9 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | PLANTA ELÉCTRICA 30 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. RECONSTRUCCIÓN DE ALTERNADOR DE CARGA DE BATERÍA, INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN. C. FALLA SOBRETEMPERATURA DE MOTOR EN PLANTA POR DEFICIENCIA EN RADIADOR. INCLUYE SONDEO, LAVADO INTERNO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO DE MOTOR. D. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA DE GENERADOR 30 KW, DIODO INVERSO Y DIRECTO Y SUPRESOR DE PICOS INTERNO.
10 | NAVOLATO. | HOSP. INTEGRAL DE NAVOLATO. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE PARA ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLE MAL CONSUMIDO. C. REVISIÓN AL EQUIPO DE INYECCIÓN, INCLUYE EL DESARMADO DE TAPAS DE PUNTERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
11 | CULIACÁN. | HOSP. GENERAL DE EL DORADO. | PLANTA ELÉCTRICA 350 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE RESPUESTA CORRECTA A LA VELOCIDAD POR DESAJUSTE AL GOBERNADOR DE INYECCIÓN DIESEL.
12 | PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN. | HOSP. INTEGRAL DEL VALLE DE SAN LORENZO. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE TEMPERATURA DE MOTOR DIESEL. C. REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN RADIADOR. D. REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA. E. REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE PLANTA GENERADORA. CAMBIO DE CONTROLADOR DIGITAL Y MONITORES Y ADAPTACIÓN DE CABLEADO. F. RECONSTRUCCIÓN DE BOBINA PRINCIPAL DE FUERZA ROTOR PRINCIPAL 100 KW. INCLUYE DESACOPLE, INSTALACIÓN DE BOBINA NUEVA, ACOPLE Y PRUEBAS.
13 | COSALÁ. | HOSP. INTEGRAL DE COSALÁ. | PLANTA ELÉCTRICA 40 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO DE SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR INCLUYENDO MANGUERAS, CONEXIONES, PRECALENTADOR, ANTICONGELANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
14 | SAN IGNACIO. | HOSP. INTEGRAL DE SAN IGNACIO | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PROTECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PLANTA ELÉCTRICA 100 KW AVERIADO EN SU SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA.
15 | ELOTA. | HOSP. GENERAL DE LA CRUZ | PLANTA ELÉCTRICA 200 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR DE PLANTA ELÉCTRICA 200 KW. INCLUYE DESINSTALACIÓN, SONDEO DE RADIADOR, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
16 | MAZATLÁN. | HOSP. GENERAL DE MAZATLÁN. | PLANTA ELÉCTRICA 150 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE ARRANQUE DEL EQUIPO POR DESPERFECTO EN LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN.
17 | MAZATLÁN. | HOSP. GENERAL DE MAZATLÁN / HEMODIALISIS. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR RUPTURA DE PUENTE RECTIFICADOR Y AVERÍA EN BOBINADO GENERADOR SECUNDARIO DE EXCITACIÓN. INCLUYE DESARMADO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE PARTES AVERIADAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
18 | CONCORDIA. | HOSP. INTEGRAL DE CONCORDIA. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN AL SISTEMA DE ARRANQUE POR FALLA DE ALTERNADOR. C. CAMBIO DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
19 | ESCUINAPA. | HOSP. GENERAL DE ESCUINAPA P-1. | PLANTA ELÉCTRICA 175 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE POR FALLA DE GENERACIÓN.
20 | ESCUINAPA. | HOSP. GENERAL DE ESCUINAPA P-2 | PLANTA ELÉCTRICA 175 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE FILTRACIÓN DE ACEITE AL REFRIGERANTE POR PERFORACIÓN EN EL ENFRIADOR DE ACEITE. INCLUYE LAVADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE LAS PARTES DAÑADAS.
21 | ANGOSTURA. | HOSP. INTEGRAL DE ANGOSTURA. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR DEFICIENCIA EN SALIDA DEL GENERADOR 100 KW. C. CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL. D. REHABILITACIÓN DE PUNTAS DE SALIDA.
22 | MOCORITO. | HOSP. INTEGRAL DE MOCORITO. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. FALLA DE CONTROL POR AVERÍA EN COMPUTADOR DIGITAL. REQUIERE CAMBIO DE CONTROL, ADAPTANDO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
23 | GUAMUCHIL. | HOSP. GENERAL DE GUAMUCHIL. | PLANTA ELÉCTRICA 300 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. AFINACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, INCLUYE DESMONTAJE, SERVICIO EN LABORATORIO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
24 | GUAMUCHIL. | CENTRO DE SALUD URBANO | PLANTA ELÉCTRICA 250 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CAMBIO DE SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR, INCLUYE PRECALENTADOR, MANGUERAS, ADITIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
25 | GUASAVE. | HOSP. GENERAL DE GUASAVE - P1. | PLANTA ELÉCTRICA 175 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE COMPUTADORA DE CONTROL PARA SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN DE PROTECCIONES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, SOBREVELOCIDAD, Y DEMÁS PARÁMETROS DEL EQUIPO.
26 | GUASAVE. | HOSP. GENERAL DE GUASAVE - P2. | PLANTA ELÉCTRICA 230 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN DE FALLA DE TRANSFERENCIA POR ENCLAVAMIENTO MECÁNICO DEFECTUOSO.
27 | SINALOA DE LEYVA. | HOSP. INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA. | PLANTA ELÉCTRICA 40 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. FALLA DE DESCARGA DE BATERÍAS DE ARRANQUE C.D. EN ESTADO DE ESPERA. C. SUSTITUCIÓN DE CARGADOR AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE FLOTACIÓN Y ACUMULADOR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. D. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DIGITAL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE PROTECCIÓN POR PARÁMETROS DE TEMPERATURA, PRESIÓN, VOLTAJE Y SOBRECORRIENTE.
28 | AHOME. | HOSP. GENERAL LOS MOCHIS. | PLANTA ELÉCTRICA 350 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD.
29 | AHOME. | HOSP. GENERAL VALLE DEL CARRIZO. | PLANTA ELÉCTRICA 200 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN FALLA DE ARRANQUE POR DIESEL. C. CAMBIO DE VÁLVULA CHECK.
30 | CHOIX. | HOSP. INTEGRAL CHOIX. | PLANTA ELÉCTRICA 100 KW. A. MANTENIMIENTO INTEGRAL A MOTOR DIESEL, REVISION Y PRUEBAS DE OPERACION DE GENERADOR Y TABLERO TRANSFER B. REPARACIÓN FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR PRODUCIDO POR SUCIEDAD EN EL SISTEMA. C. SONDEO DE RADIADOR. D. CAMBIO DE TERMOSTATO.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL