Servicios de Salud de Sinaloa

Dirección Administrativa

Subdirección de Recursos Materiales

Procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial No. SSS-LPN-009-2021

Anexo I Especificaciones Técnicas

Contratación de Mantenimiento de Aires Acondicionados, de las Unidades Médicas y Administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa.

La relación de los equipos de aires acondicionados se encuentra en Anexo 1-A (Listado de Equipos de Aires Acondicionados).

La rutina del servicio de mantenimiento en cada equipo de aire acondicionado de cada una de las partidas objeto de la presente convocatoria, son las siguientes:

Unidad de aire acondicionado tipo paquete:

- Evaporador:

- Limpieza general del equipo con desengrasante ecológico a presión.

- Limpieza y desincrustar con detergente ecológico a presión del serpentín, charola de condensados y   drenes.

- Revisar aletas de transferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Revisar y corregir fugas de refrigerante.

- Limpieza de filtros de aire.

- Registrar valores de amperaje, voltaje y temperatura.

b) Condensadora:

- Realizar limpieza y desincrustar con desengrasante ecológico de serpentín.

- Revisar y corregir fugas de refrigerante, cuando existan filtros deshidratadores, revisar y cambiar de ser necesario o cambiar en el caso de presentar perdida completa de gas refrigerante.

- Revisar aletas de transferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Revisar ventilador de condensación de ser necesario cambiar baleros, capacitores, y bobinado.

- Registrar presiones en línea de alta y baja presión de refrigerante por temperatura o mediante manómetro.

- Revisar interruptor principal del equipo, reapretar y limpiar conexiones eléctricas con desengrasante dieléctrico, cambiar o reponer interruptor de ser necesario.

- Realizar pruebas a capacitores de motor ventilador y compresor, cambiar de ser necesario.

- Revisar componentes de control, cambiar cualquier componente de ser necesario.

- Registrar valores de voltaje y corriente del equipo.

- Registrar valores de corriente y voltaje de compresor y valores de corriente y voltaje de motor ventilador en condensador y evaporador.

Unidad de aire acondicionado tipo Ventana:

- Realizar desmontaje, limpieza y desincrustado general y del serpentín con desengrasante ecológico.

- Realizar limpieza de filtros.

- Realizar Inspección y corrección de fugas, completar carga de gas de ser necesario.

- Revisión de motor de ventilación, limpieza general, balanceo de turbina y aspa, reapriete de conexiones eléctricas, limpieza de partes eléctricas con solvente dieléctrico, cambiar lo necesario.

- Revisar aletas de trasferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Registrar valores de voltaje, amperaje y temperatura.

- Registrar valores de corriente y voltaje de compresor y valores de corriente y voltaje de motor  ventilador.

- Revisar compresor en las condiciones de operación.

Unidad de aire acondicionado tipo Minisplit:

- Evaporador:

- Limpieza general del equipo con desengrasante ecológico a presión.

- Limpieza y desincrustar con detergente ecológico a presión del serpentín, charola de condensados y   drenes.

- Revisar aletas de transferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Revisar y corregir fugas de refrigerante.

- Limpieza de filtros de aire.

- Registrar valores de amperaje, voltaje y temperatura.

b) Condensadora:

- Realizar limpieza y desincrustar con desengrasante ecológico de serpentín.

- Revisar y corregir fugas de refrigerante, cuando existan filtros deshidratadores, revisar y cambiar de ser necesario o cambiar en el caso de presentar perdida completa de gas refrigerante.

- Revisar aletas de transferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Revisar ventilador de condensación de ser necesario cambiar baleros, capacitores, y bobinado.

- Registrar presiones en línea de alta y baja presión de refrigerante por temperatura o mediante manómetro.

- Revisar interruptor principal del equipo, reapretar y limpiar conexiones eléctricas con desengrasante dieléctrico, cambiar o reponer interruptor de ser necesario.

- Realizar pruebas a capacitores de motor ventilador y compresor, cambiar de ser necesario.

- Revisar componentes de control, cambiar cualquier componente de ser necesario.

- Registrar valores de voltaje y corriente del equipo.

- Registrar valores de corriente y voltaje de compresor y valores de corriente y voltaje de motor ventilador en condensador y evaporador.

Unidad de aire acondicionada tipo Paquete Dividido VRF:

a) Condensadora:

- Realizar limpieza y desincrustado general y de serpentín con detergente ecológico.

- Revisar y corregir fugas, completar carga de gas en caso de fugas de refrigerante, cambiar filtros deshidratadores en caso de pérdida completa de gas refrigerante.

- Inspeccionar y en caso necesario sustituir fusibles, temporizadores, contactares, capacitores, transformadores, tableros de control y demás componentes del sistema de control.

- Revisar motores de condensación, realizar limpieza general, reapretar conexiones eléctricas, alinear motor y aspas, revisar baleros y bandas, cambiar y reponer lo necesario.

- Realizar pruebas de operación a capacitores, sustituir de ser necesario.

- Registrar valores de voltaje y amperaje de compresor y turbina.

- Revisar compresor las condiciones de operación.

- Manejadora:

- Realizar limpieza, desincrustado y peinado de serpentín con desengrasante ecológico.

- Revisar y corregir fugas, carga de gas en caso de fugas de refrigerante, cambiar filtros deshidratadores en caso de pérdida completa de gas refrigerante.

- Revisar aletas de transferencia de serpentín, peinar de ser necesario.

- Realizar mantenimiento preventivo a motores de manejadora, limpieza general, balancear motor y turbina, alinear poleas y bandas, revisar y engrasar chumaceras, lavar o cambiar filtros, limpiar charola de condensados, cambiar lo necesario.

- Verificar amperajes y voltajes, revisar interruptor de arranque y paro de equipo.

- Reapretar todas las conexiones eléctricas y limpiar con desengrasante dieléctrico.

- Limpieza y desincrustado de charolas de condensados y drenes.

- Registro de valores de parámetros, voltaje, amperaje y temperatura.

- Mantener en condiciones óptimas de operación el equipo dividido de expansión directa.

Unidades Manejadoras de Aire (UMAS) y tipo Fan Cool:

- Tomar y anotar en reporte, temperaturas de entrada y salida de agua helada.

- Tomar y anotar lecturas de presiones de entrada y salida de agua helada.

- Tomar y anotar lecturas de amperaje de placa

- Tomar y anotar lecturas de amperaje en operación de motor de uma.

- Tomar y anotar lecturas de voltaje en las líneas de suministro a la uma.

- Revisión de estado y ajuste de bandas.

- Cambio de banda por uso recomendado fabricante.

- Revisión de estado de baleros de motor eléctrico.

- Revisar y ajustar alineación de poleas.

- Ajuste de prisioneros en poleas y chumaceras.

- Servicio de lubricación de chumaceras.

- Servicio de limpieza de alabes de turbinas y ajuste de prisioneros.

- Lavado de serpentín con agua a presión recomendado 1200 psi.

- Peinado de serpentín.

- Aplicación de producto foam cleaner a serpentín.

- Lavado y revisión de estado de filtros.

- Revisión de estado de forros de tapas de manejadora.

- Limpieza de forros de manejadora.

- Revisión de fugas en drenajes.

- Revisión de pendiente adecuada en líneas de drenaje.

- Revisión de fugas y drenaje de charolas externas.

- Servicio a interruptores de cuchillas.

- Revisión y canalización de cables de conexión en motores eléctricos.

- Servicio a sistema de control, termostato y bulbo de control.

- Revisión de funcionamiento de retorno de aire.

- Revisión de soportes de uma y plataforma de soporte.

- Limpieza general a equipo y limpieza al área de trabajo una vez concluido servicio.

Unidades Generadoras de Agua Helada (CHILLER):

- Tomar y anotar en reporte, temperaturas de entrada y salida de agua helada.

- Tomar y anotar lecturas de presiones de entrada y salida del agua helada.

- Tomar y anotar lecturas de presiones de refrigerante en operación de succión y descarga.

- Revisar niveles de aceite en compresores.

- Revisar si existen fugas de aceite en compresores.

- Realizar pruebas de acidez en aceite de compresores.

- Realizar servicio mayor, cambio de aceite y piedras.

- Revisar válvulas de expansión.

- Revisar sistema de control y protecciones de los compresores, trasductores, sensores, etc.

- Revisar ajustes del equipo, setpoints.

- Lavado de condensador con agua a presión.

- Aplicación de producto foam cleaner para lavado de condensador.

- Peinado de serpentines de condensador.

- Revisión de fugas de refrigerante en condensadores y compresores.

- Servicio y revisión de switch de flujo.

- Servicio y revisión de válvula eliminadora de aire.

- Revisión de fugas en tubería de agua helada.

- Revisión de forro de tubería de agua helada.

- Tomar datos de placa de amperaje y voltaje de motores en condensador.

- Tomar y anotar lecturas de amperaje y voltaje en operación de motores en condensador.

- Servicio a ventiladores de condensador, limpieza, lubricación y soporte.

- Tomar y anotar datos de amperaje de compresores de placa.

- Tomar y anotar amperaje en operación de compresores.

- Tomar lecturas de voltaje de alimentación equipo chiller.

- Servicio a sistema eléctrico, tablero contactores, conexiones.

- Servicio a interruptores de seguridad, interruptores termo magnéticos, apriete y ajuste de conexiones.

- Revisión de funcionamiento y estado general de resortes antivibratorios.

- Revisión de funcionamiento de manómetros.

- Revisión de funcionamiento de termómetros.

- Revisión de fusibles.

- Limpieza general a equipo y limpieza al área de trabajo una vez concluido servicio

- Bombas:

- Tomar y anotar lecturas de voltaje de alimentación.

- Tomar y anotar lecturas de amperaje en operación.

- Tomar y anotar lecturas de presión de agua en succión y descarga de la bomba.

- Realizar servicio de mantenimiento a válvula eliminadora de aire.

- Servicio de purga de aire en las bombas y filtros.

- Revisión de funcionamiento de impulsor y caracol, que lo cubre.

- Servicio de lubricación de baleros de motor y de bomba.

- Revisión de vibración en bomba por baleros y alineación.

- Revisión de estado y funcionamiento de cople flexible.

- Revisión de base y soportes de la bomba.

- Servicio a válvulas, compuerta, mariposa, multipropósitos.

- Revisión de sello mecánico.

- Revisión de fusibles.

- Limpieza general a equipo y limpieza al área de trabajo una vez concluido servicio.

Nota:

- Todos los servicios de mantenimiento preventivo son enunciativos más no limitativos;

- Se deberá proporcionar un diagnóstico de los equipos que requieran servicios de mantenimiento correctivo, en el cual se deberá detallar el costo para su correcto funcionamiento;

- El precio del servicio incluye: materiales (baleros, bandas, filtros, fusibles y etc.), mano de obra, herramienta, equipo y transportación.