## Catalogo de Conceptos
Catalogo de Conceptos
Capítulo | Clave | Descripcion | unidad | cantidad | P.U | Importe
Agrupador | 01 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
Agrupador | 0101 | LINEA DE CONDUCCION
Agrupador | 010101 | PRELIMINARES
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 80
Agrupador | 010102 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
Precio Unitario | 01060002 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO | M3 | 38.4
Precio Unitario | 01060003 | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 4.8
Precio Unitario | 01060004 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR. (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO ( ARENA ), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 16.68
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 20.16
Agrupador | 010103 | TUBERIA DE PVC
Precio Unitario | 01060015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA SUGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-CNA-2000 Ó VIGENTE, ACARREOS, CARGA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE CAMPO, ASÍ COMO TAPONEOS EN LOS EXTREMOS DE 50.00 MM (2") DE Ø RD-32.5. NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE. | ML | 80
Agrupador | 010104 | PIEZAS ESPECIALES
Precio Unitario | 01060050 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 2
Precio Unitario | 01080023 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 01080021 | SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 20
Precio Unitario | 01080009 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 3
Precio Unitario | 01080079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO | PZA | 2
Precio Unitario | 01060030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 3
Precio Unitario | 01040027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2" X 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
Agrupador | 0102 | GALERIA FILTRANTE VERTICAL DE 2.00 MTS DE DIAMETRO Y 14 MTS DE PROFUNDIDAD
Agrupador | 010201 | GALERIA
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 16
Precio Unitario | 01080029 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL GRAVA ARENA CON PRECENSIA DE LIMO EN SECO INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA EN CUBETA DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 31.81
Precio Unitario | 01080030 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL GRAVA-ARENA EN PRESENCIA DE LIMO EN AGUA INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA Y CUBETA DE 2.01 HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 31.81
Precio Unitario | 01080031 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL CONGLOMERADO EN PRESENCIA DE AGUA INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA Y CUBETA DE 4.01 HASTA 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 8.31
Precio Unitario | 01080032 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL ROCA MACIZA EN PRESENCIA DE AGUA INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA Y CUBETA DE 6.01 HASTA 8.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 8.31
Precio Unitario | 01080033 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL ROCA MACIZA EN PRESENCIA DE AGUA INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA Y CUBETA DE 8.01 HASTA 10.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 8.31
Precio Unitario | 01080152 | EXCAVACION A MANO PARA CONSTRUCCION DE GALERIAS EN MATERIAL ROCA MACIZA EN PRESENCIA DE AGUA INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL A MANO CON MALACATE Y RONDANA Y CUBETA DE 10.01 HASTA 12.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 8.31
Precio Unitario | 01080034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRAVA CRIVADA DE 1/4" A 1 1/2" PARA FILTRO EN PERIMETRO EXTERIOR DE GALERIA | M3 | 25.98
Precio Unitario | 01080035 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN MUROS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 189.12
Precio Unitario | 01080036 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN LOSAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 18.4
Precio Unitario | 01080039 | BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE | M2 | 189.12
Precio Unitario | 01080037 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA | M3 | 16.58
Precio Unitario | 01080038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" | KG | 681.54
Precio Unitario | 01070015 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO | HR | 300
Precio Unitario | 01080040 | ESCALERA MARINA DE 45 CMS DE ANCHO FORJADA CON ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 30 CMS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 14
Precio Unitario | 01070016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 70X70 CMS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, COLOCADA A LA LOSA DE LA GALERIA FILTRANTE VERTICAL INCLUYE: TORNILLOS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y PINTURA DE ACEITE | PZA | 1
Precio Unitario | 01080041 | ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA | MUESTRA | 1
Precio Unitario | 01080043 | DESARROLLO Y AFORO DE CAPTACION UTILIZANDO UNA BOMBA P.G. AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO EN UN PERIODO DE 24 HORAS | P.G. | 1
Precio Unitario | 01080044 | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE No. 10.5 DE 51X51 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA MAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE 2" CEDS-STD. A.C. 2.50 MTS Y POSTE ESQUINERO Y DE REFUERZO CED. STD. DE 3" BARRA SUPERIOR DE 42 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL | ML | 16
Agrupador | 010202 | PIEZAS ESPECIALES
Precio Unitario | 01080079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO | PZA | 2
Precio Unitario | 01040027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2" X 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
Precio Unitario | 01080023 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 12
Precio Unitario | 01080021 | SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 48
Precio Unitario | 01080007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.20 MTS X 2" DE DIAMETRO | PZA | 3
Precio Unitario | 01080011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90°X2" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 01040105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6.00 MTS X 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
Precio Unitario | 01060053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.60 MTS X 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
Precio Unitario | 01080216 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CON FLOTADOR DE 2" DE DIAMETRO DE FIERRO FUNDIDO | PZA | 1
Agrupador | 0103 | CASETA DE CLORACION
Precio Unitario | 06020011 | DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS REFORZADA CON ARMEX DE 15X20-4 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 | ML | 6
Precio Unitario | 01402001 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 6 MTS DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5 DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 7.68
Precio Unitario | 06020012 | CASTILLO DE 15X20 CMS REFORZADO CON ARMEX DE 15X20-4 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 | ML | 7.2
Precio Unitario | 06020013 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR | M2 | 15.36
Precio Unitario | 06020014 | FILOS Y BOQUILLAS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS FORJADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR | ML | 14.4
Precio Unitario | 01030010 | LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | M2 | 3.4
Precio Unitario | 06020015 | PUERTA DE 0.60 X 1.80 MTS A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION | PZA | 1
Precio Unitario | 01070018 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS | M2 | 15.36
Agrupador | 0104 | RED DE DISTRIBUCCION
Agrupador | 010101 | PRELIMINARES
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 320
Agrupador | 010102 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
Precio Unitario | 01060002 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO | M3 | 153.6
Precio Unitario | 01060003 | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 19.2
Precio Unitario | 01060004 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR. (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO ( ARENA ), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 66.55
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 86.4
Agrupador | 010103 | TUBERIA DE PVC
Precio Unitario | 01060015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA SUGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-CNA-2000 Ó VIGENTE, ACARREOS, CARGA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE CAMPO, ASÍ COMO TAPONEOS EN LOS EXTREMOS DE 50.00 MM (2") DE Ø RD-32.5. NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE. | ML | 320
Agrupador | 010104 | PIEZAS ESPECIALES
Precio Unitario | 01060014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 2" X 2" X 2" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 1
Precio Unitario | 01060017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 3
Agrupador | 010105 | TOMAS DOMICILIARIAS
Precio Unitario | 01060181 | TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 6.00 M. DE LONGITUD, CON TUBERÍA EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE Ø INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONABLE (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO PVC 2" RD-41, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS. | PZA | 9
Agrupador | 010106 | ACARREO Y SOBRE ACARREO |  | 1
Precio Unitario | 01060011 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 105.72
Precio Unitario | 01060012 | ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3-KM | 317.16
Agrupador | 0105 | CISTERNA ROTOPLAS DE 22,000 LTS Y BASE ELEVADA DE 4.00 X 4.00 MTS
Agrupador | 010501 | BASE ELEVADA DE 4.00 X 4.00 MTS
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 16
Precio Unitario | 01060002 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO | M3 | 17.07
Precio Unitario | 01040022 | ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.25 MTS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | PZA | 4
Precio Unitario | 01040024 | TRABE DE 20 X 30 CMS EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" A CADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | ML | 16
Precio Unitario | 01040025 | COLUMNA DE 20 X 30 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" A CADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | ML | 16.8
Precio Unitario | 01040026 | TRABE DE 20 X 30 CMS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" A CADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | ML | 16
Precio Unitario | 01030009 | CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA CON ACARREO LIBRE A 20 MTS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION DEL CONCRETO Y COLOCACION | M3 | 3.2
Precio Unitario | 01040011 | LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA | M2 | 19.36
Precio Unitario | 01402001 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 6 MTS DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5 DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 30
Precio Unitario | 06020012 | CASTILLO DE 15X20 CMS REFORZADO CON ARMEX DE 15X20-4 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 | ML | 10
Precio Unitario | 06020013 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR | M2 | 60
Precio Unitario | 01070018 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS | M2 | 60
Agrupador | 010502 | CISTERNA ROTOPLAS DE 22,000 LTS
Precio Unitario | 01070134 | TANQUE ROTOPLAS DE 22,000 LTS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Agrupador | 010503 | PIEZAS ESPECIALES
Precio Unitario | 01080001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA RESILENTE DE 2" DE DIAMETRO VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO | PZA | 2
Precio Unitario | 01080055 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 01040141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" X 4" X 2" DE DIAMETRO | PZA | 4
Precio Unitario | 01080219 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCABLE DE 4" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 3
Precio Unitario | 01080126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO DE 0.50 MTS X 4" DE DIAMETRO | PZA | 5
Precio Unitario | 01080012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCABLE DE 2" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 1
Precio Unitario | 01060054 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.50 MTS X 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
Precio Unitario | 01080098 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 3
Precio Unitario | 01080023 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 01080021 | SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" DE DIAMETRO | PZA | 48
Precio Unitario | 01090134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILAS PARA TANQUE FORMADA CON DOS CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 4", 1 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"X4", 3 NIPLES DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" X 0.30 MTS | PZA | 1
Precio Unitario | 01060095 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 1
Precio Unitario | 01040036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.50 MTS X 3" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 01080014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCABLE DE 3" DE DIAMETRO DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 3
Precio Unitario | 01080013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2.00 MTS X 2" DE DIAMETRO | PZA | 2
Agrupador | 0106 | EQUIPO DE BOMBEO SOLAR
Precio Unitario | 01120056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE 80 M3 POR DIA INCLUYE: 24 MODULOS FOTOVOLTAICOS MARCA ASTRAL MODELO 280 W CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CAJA DE CONEXIONES PARA INTEMPERIE CON UNA POTENCIA MAXIMA (Pp) 280 WATTS, 1 ESTRUCTURA METALICA PARA ALOJAR MODULOS FOTOVOLTAICOS CON UNA INCLINACION DE 24 GRADOS, 1 CONTROLADOR SOLAR F DRIVE 2425, 1 CONJUNTO DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPAK DE 5 HP, 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE PARA USO EN PRESENCIA DE AGUA A 90 GRADOS CENTIGRADOS, TUBERIA CONDUIT PARA INTERCONEXIONES DEL ARREGLO, INTERRUPTOR, CONTROLADOR Y MOTOR; CABLE SUBMARINO PLANO CALIBRE 3X10 AWG; SISTEMA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA SOBRE VOLTAJE, 1 CLORADOR DE PULSOS DE 80 W INCLUYE PLANTA FOTOVOLTAICA, 1 TUBERIA DE COLUMNA DE 2” DE DIAMETRO, 1 KIT DE INSTALACION ACCESORIOS GENERALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MARCHA, INSTALACION DEL SISTEMA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
Agrupador | 0107 | ROTULO DE OBRA
Precio Unitario | 01120022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSP, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
Sub-Total=
16% IVA=
Total=