## CS TOPOLOBAMPO INV-006
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/006/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TOPOLOBAMPO, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PRELIMINARES
1 | 1.01 | Desmonte de acrilico, foco y balastro en lamparas de 2x39 watts o 2x75 watts con gabinete, completo, en las areas de los consultorios y sala de espera de consulta externa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 21
2 | 1.02 | Desmonte de persiana, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 7
3 | 1.03 | Desmonte de tarja de acero, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
4 | 1.04 | Desmonte de puerta de panel, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 14
5 | 1.05 | Desmonte de protección herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 2
6 | 1.06 | Desmonte de negatoscopio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
7 | 1.07 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, en el area, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 6
8 | 1.08 | Desmonte de aire acondicionado tipo minisplit, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | Pza. | 2
9 | 1.09 | Desmonte y retiro de aire acondicionado de ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | pza. | 6
10 | 1.1 | Desmonte de mueble odontológico, para reubicación y resguardo o cancelación, cancelando todas las salidas y descargas, y reparando piso, incluye: mano de obra, herramienta, material, y todo lo necesario para se ejecución. | Pza. | 1
11 | 1.11 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 8
12 | 1.12 | Retiro y demolición de azulejo liso de 15x15 cms. en muros, incluye: demolicion del adhesivo existente. | M2 | 134
13 | 1.13 | Retiro y demolición de piso liso, incluye: demolicion del adhesivo existente. | m2 | 118
14 | 1.14 | Retiro de cancelería de aluminio l-2 y vidrio claro de 5 mm. secciones fijas y corredizas, incluye retiro de protección y acarreo en camión fuera de la obra. | M2 | 2.3
15 | 1.15 | Demolicion de muro de tabique de 14 cms con aplanado en ambas caras, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 14.7
16 | 1.16 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición en camión, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | viaje | 8
17 | 1.17 | Demolicion de acometida existente fabricada en concreto y muro de tabique, incluye equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pz | 1
18 | 1.18 | Desmonte de lavamanos, con recuperación, en el area, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 3
19 | 1.19 | Desmonte de w.c., con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3
20 | 1.2 | Desmonte de portasanitas, jabonera y porta rollo, de baños de personal con recuperacion para posterior reinstalacion, incluye mano de obray herramienta. | pza | 6
TOTAL DE PRELIMINARES
| 2 | CIMENTACION
21 | 2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 64
22 | 2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 30.4
23 | 2.03 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 10.95
24 | 2.04 | Retiro a maquina de material producto de excavación de 1.00 a 3.00 km. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 10.95
25 | 2.05 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de cimentación con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 13.6
26 | 2.06 | Realización de zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 12
27 | 2.07 | Realización de zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 4 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 6
28 | 2.08 | Realización de zapata aislada de 0.50x0.50x0.15 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.25x0.25x0.80 mts., con 4 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 28
29 | 2.09 | Realizacion de dala de desplante de 15x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4ø1/2" con dos varillas de 3/8 en el centro y estribos de 1/4" @ 20cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en Edificio | ml | 60.75
30 | 2.1 | Realizacion de anclaje de castillo K1 de 15x15 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 40
31 | 2.11 | Impermeabilización de elementos en cimentación, dados , enrase, contratrabes y dalas con emultex asb o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 60.75
32 | 2.12 | Relleno de material producto de la excavacion compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 3.9
33 | 2.13 | Relleno con material de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.TOTAL CIMENTACION | m3 | 21.68
TOTAL DE CIMENTACIÓN
| 3 | ALBAÑILERIA
34 | 3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 64
35 | 3.02 | Realizacion de rampa para minusvalidos con firme de concretof´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.
36 | 3.03 | Realización de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 59.4
37 | 3.04 | Muro de block 15x20x40 cms tipo pesado, reforzado con 1 varilla de 3/8"" @ 40 cms, celdas coladas con concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común, de 0.00 a 3.00 mts., incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 14.96
38 | 3.05 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 101.2
39 | 3.06 | Realizacion de dala intermedia en muro de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=1.00 M lecho bajo de dala | ml | 32
40 | 3.07 | Realizacion de dala de desplante de 15x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 6ø1/2" y estribos de 1/4" @ 20cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en Edificio | ml | 32
41 | 3.08 | Realización de losa plana de concreto armado 10 cms espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 64
42 | 3.09 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. en pretil de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 14
43 | 3.1 | Realización de pretil de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms, hasta 1 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 31
44 | 3.11 | Realización de dala de cerramiento de 15x20 cms. sobre pretil de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x15-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 2
45 | 3.12 | Realización de aplanado a base de yeso en muros y plafones, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 148
46 | 3.13 | Realización de aplanado a base de mortero-arena en muros, plafones, bardas y marquesinas acabado floteado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Dala perimetral. | m² | 219
47 | 3.14 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 43
48 | 3.15 | Realización de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 64
49 | 3.16 | Realización de chaflán en azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 8
50 | 3.17 | Realización de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 1.8
51 | 3.19 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 3
52 | 3.2 | Realización de goteros de mortero-arena en marquesinas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 12
53 | 3.21 | Registro sanitario 60x40 cm de 0.91 a 1.20 mt de profundidad prom. con tabique rojo recocido, junteado con mortero cemento arena 1:4, incluye: plantilla de concreto f&#180;c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, enjarrre interior pulido con mortero cemento-arena 1:4, medias cañas pulidas, marco y contra marco de angulo de 1""x1""x1/4"" de acero, tapa de concreto de 7 cm de espesor, reforzada con varillas 3/8"" @ 15 cm ambas direcciones, jaladera en tapa de alambron 1/4""; materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
54 | 3.22 | Realización de firme para banqueta, de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado de 10 cms. de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 50.4
55 | 3.23 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 1
56 | 3.24 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 24
57 | 3.25 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros y plafónes,en farmacia, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
58 | 3.26 | Tapar puertas y ventanas con muro de tabique y aplanado por ambos extremos lo cual consiste en demolicion de filos hasta 10 cms fuera de el, pegado de ladrillo traslapado e insertado tres hiladas a cada tres hiladas para amarre, colocacion de 30cms de malla de metal desplegado en union de muros por ambos lados fijada con clavos de 1" y aplanado en ambas caras con mortero cem-arena 1:4, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 10.9
59 | 3.27 | Sobrefirme en area de regadera con mortero cemento arena proporcion 1:3, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 4
TOTAL DE ALBAÑILERIA
| 4 | IMPERMEABILIZACION
60 | 4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 136
61 | 4.02 | Suministro y colocación de reforzamiento de impermeabilizante elastomerico rojo 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 66
62 | 4.03 | Suministro y colocación de reforzamiento de impermeabilizante elastomerico rojo 5 años de garantía, consiste en aplicar dos capas sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, y al secar por 24 hrs. una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 136
TOTAL DE IMPERMEABILIZACION
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
63 | 5.01 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ml | 16
64 | 5.02 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ml | 9.5
65 | 5.03 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 15
66 | 5.04 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 9.2
67 | 5.05 | tubo pvc sanitario 150mm marca duralon, subterraneo, normal, incluye: trazo, acarreos necesarios, colocacion, nivelacion, limpiador weldon c-65, pegamento weldon 705, lija esmeril mediana, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza del sitio al termino de su realizacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 24
68 | 5.06 | Interconexion con red de drenaje municipal con tuberia de 6" de la edificacion, incluye material, mano de obra y herramienta. | pz | 1
69 | 5.07 | Salida hidráulica para lavabo y ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 7
70 | 5.08 | Salida hidráulica para tarja, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 2
71 | 5.09 | Salida sanitaria para lavabo y ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 7
72 | 5.1 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 2
73 | 5.11 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 3
74 | 5.12 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, cespol PVC, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | pza. | 7
75 | 5.13 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | pza. | 3
76 | 5.14 | Suministro y colocación de tarja con escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: mezcladora, cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora monomando acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 2
77 | 5.15 | Suministro y colocación de tarja profunda de acero inoxidable acabado cromo de 52x45 cms., incluye: mezcladora, cespol de pvc o similar, llave mezcladora acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 2
78 | 5.16 | Suministro y colocación de llave de push cromada para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 10
79 | 5.17 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 4
80 | 5.18 | Elaboración de registro 30x30 cms. con tapa de lamina lisa, para instalación de mueble odontológico, tapa de lamina lisa, con salida de agua, salida sanitaria, salida de aire, salida eléctrica y contacto 110v, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1
81 | 5.19 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 3
82 | 5.2 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | pza. | 1
83 | 5.21 | Suministro y colocacion de tinaco rotoplas de 1100 lts tricapa, incluye adaptador macho de pvc hidraulico de 1 1/2", reduccion de pvc hidraulica de 1 1/2 x 1, valvula esfera de pvc de 1", tuerca union de 1", material manode obra y herramienta. | PZ | 1
84 | 5.22 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1
85 | 5.23 | Suministro e instalacion de barra 1 1/4" de 70 cms de largo, marca urrea o similar, acabado acero inoxidable, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 4
86 | 5.24 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø p.v.c., incluye: excavacion, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 4
87 | 5.25 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico, kit de presiones, termostato, bomba sumergible de 1 HP, contactor y electronivel, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1
88 | 5.26 | Sondeo de tuberias con equipo vactor de registro a registro hasta dejarlos libres de lodo espeso asentado y disuelto con agua a presion hasta que corra libre y quede limpio, incluye material mano de obra y herramienta. | HR | 8
89 | 5.27 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico, kit de presiones, termostato, bomba sumergible de 1 HP, contactor y electronivel, incluye: Alimentacion electrica con cable 10 y 12, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
| 6 | INSTALACION ELECTRICA
90 | 6.01 | Ocultar canaletas de alimentación electrica para contacto en estación de enfermeras incluye, cortes en muro y piso, resanes, colocación de piso nuevo similar, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | pza. | 16
91 | 6.02 | Ranurado de muro de tabique máximo 5 cms para instalar tubería de alimentación eléctrica. incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 26
92 | 9.05 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra física verde), poliducto de 1/2"Ø, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 25
93 | 6.04 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 28
94 | 6.05 | Revisión y reparación de lámparas 2x39 w , cambio de las mismas, cambio de BALASTRO, FOCOS y ACRILICO, en las areas de los consultorios y sala de espera , incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 23
95 | 6.06 | Revisión y reparación de lámparas 2 x 75 w, cambio de las mismas, cambio de BALASTRO, FOCOS y ACRILICO, en las areas de los consultorios y sala de espera , incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
96 | 6.07 | suministro y colocacion de desconectadores sqd, para minisplit en azotea, incluye materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 6
97 | 6.08 | suministro e instalación de alimentador para contacto regulado en azotea, en 1 tubo galv. c/r de 3/4"", con los siguientes conductores: 3 cables thhw-ls cal. 12 awg, incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 43
98 | 6.09 | suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: cable utp, codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 43
99 | 6.1 | suministro e instalación de alimentador para aire acondicionado tipo minisplit y equipo hidroneumatico, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, con los siguientes conductores: 2 cables thhw-ls cal. 10 awg y un cable 12 awg, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 38
100 | 6.11 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador de centro de carga general a centro de carga secundario, pasando de muro a azotea y a muro, incluye: tubo conduit de 1" c/r con tres conductores no. 8, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion | ml | 10
101 | 6.12 | suministro y colocacion de centro de carga de 20 c para contactos regulados, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 1
102 | 6.13 | Suministro y colocacion de centro de carga de 8 c para contactos regulados, incluye material, mano de obra y herramienta. | PZ | 1
103 | 6.14 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 4
104 | 6.15 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1p-15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 6
105 | 6.16 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 6
106 | 6.17 | Suministro y colocacion de gabinete 19 mural 6u, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 1
107 | 6.18 | Suministro y colocacion de ups de 1000 wats nbk koblenz 10015 usb/r1000 sobre gabinete de 19 a muro, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 1
108 | 6.19 | Switch gigabit tp-link tl-s para interconexion de computadoras, telefonos y equipo de usuarios .incluye limpieza de lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
109 | 6.2 | Suministro y colocacion de registro himel de 40 x 30 x 20, incluye material mano de bra y herramienta. | pza | 2
110 | 6.21 | Suministro y colocacion de regulador de voltaje para switch empresarial colocado en caja himmel de 40 x 30, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 1
111 | 6.22 | Access point para red inalambrica seis veces más rápido que 802.11a / g. compatible con clientes 802.11a/b/g. m-drive tecnología optimiza rf. fácil instalación y eficiente de energía. el rendimiento de 802.11n con los actuales switches poe. los mezclas diseño elegante en una variedad de ambientes interiores. la interoperabilidad segura. compatible con 802.11n. intel connect with centrino certificada. .incluye limpieza de lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
112 | 6.23 | Suministro e instalación acometida para cable de antena de telemedicina con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa, caja galvanizada y tapa, ranuras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
113 | 6.24 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.TOTAL INSTALACION ELECTRICA | lote | 1
114 | 6.25 | Servicio de mantenimiento a minisplit y aires de ventana de 1 tonelada, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 2
115 | 6.26 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 8
116 | 6.28 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
117 | 9.04 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 8
118 | 9.06 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 6
119 | 9.1 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4 ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal | 1
120 | 9.11 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 15
121 | 9.13 | Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
122 | 9.15 | Suministro e instalacion de Lampara suburbana LED TecnoLite Modelo (ES-LED-501-G), incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (Muros exteriores). | pza. | 8
123 | 9.16 | Fabricacion de norma electrica 220 v monofasica, con zapata de 1.0 x 1.0 armada con varilla de 3/8 a.c.15 cms ambos sentidos, columna de 030 x .25 m, armado con 4 varilla de 1/2 y estribos de 1/4 a.c. 20 cms, base para medidor de 5 x 100, centro de carga de 2 c de 70 a, cable no 6, varilla de tierra, incluye excavacion , matrial mano de obra y herramienta. | pz | 1
124 | 9.17 | Realizacion de registro electrico 50x50x40 cms. para baja tension, a base de concreto precolado con marco y contramarco sin fondo, y tapa de concreto armado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
125 | 9.18 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador desde registro de medicion a tablero de control de distribucion dentro de la unidad, incluye: tubo de pvc de 3", excavacion, mano de obra, herramienta, material y todo lo neceario para su ejecucion | ml | 16
126 | 9.19 | Suministro e instalacion de alimentador secundario de cable 4 AWG, desde registro medicion a tablero de control dentro de distribucion de la unidad, incluye 3 cables cal. 4/0 para fases 2 cable 3+1 cal 3/0 para neutro, 2 cables cal 6 de cobre desnudo para tierra fisica, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion | ml | 17
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
127 | 7.01 | Barra de tablaroca cubierta de formaica color blanca de 1.30 mts x 0.60 cms en ventana de farmacia, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 1
128 | 7.02 | Realizacion de barra de tablaroca en cuarto de esterilizacion en escuadra de 0.65 x 3.0 x 1.0 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar recubierta con lamina de acero inoxidable c 18; empotrada en muro y dos piernas de tablaroca. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 1
129 | 7.03 | barra de durock en sala de usos multiples de 0.60 cms x 3.05 cms en barra y dos patas de 0.60 x 0.81 cms, dejandole dos huecos para preparacion de tarja de acero inoxidable y lavamanos tipo ovalin, recubierta con azulejo en barra con dimension de 0.60 x 3.85, en frente de barra con dimension de 0.10 x 3.85 y en muro con dimension de 0.60 x 5.05 m, pollo de concreto con fibra f'c = 250 k/cm2 de 10 cms de altura, incluye cortes, filos en azulejo, chaflanes, emboquillado y desperdicios, material, mano de obra y todo lo necesario para su coorecta ejecucion. | pza | 1
130 | 7.04 | Barra de durock en odontologia con dimensiones de 0.60 cms x 3.20 cms en barra y dos patas de 0.60 x 0.81 cms, con azulejo en barra con dimension de 0.60 x 3.20, en frente de barra con dimension de 0.10 x 3.20 y en muro con dimension de 0.60 x 4.4 m, pollo de concreto con fibra f'c = 250 k/cm2 de 10 cms de altura, incluye cortes, filos en azulejo, chaflanes, emboquillado y desperdicios, material, mano de obra y todo lo necesario para su coorecta ejecucion. | PZ | 1
131 | 7.05 | Suministro e instalación de puerta para claro hasta de 1.00x2.20 mts. de tambor de cedro y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms forrada en Formica color beige, bisagras, chapa tipo bola con llave, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 14
132 | 7.06 | suministro e instalacion de marco de madera , incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 14
133 | 7.07 | Reinstalacion de marco y puerta que daba al baño del consultorio de odontologia y se cambio a cuarto de promocion a la salud, incluye desmonte, mano de obra y herramienta. | pz | 1
134 | 7.08 | Realización de barra de durock de 0.60x0.40x0.032 mts. de altura terminada, para soporte de esterilizador , de concreto f´c=150 kg/cm2, , recubierta de azulejo, empotrada en muro a .040 mts sobre barra, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en área de dental y usos múltiples | Pza. | 2
TOTAL DE TABLAROCA Y CARPINTERIA
| 8 | ACABADOS
135 | 8.01 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 60x60 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m² | 184
136 | 8.02 | Suministro y colocación de azulejo de 25x40 cms., con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m² | 96
137 | 8.03 | Filo en recubrimiento de azulejo a 45, incluye material mano de obra y herramienta, | ml | 32
138 | 8.04 | Suministro y colocación de zoclo de 10x60 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecuciónTOTAL ACABADOS | ml | 134
139 | 8.05 | Recubrimiento de barra de cocina con porcelanato de 60 x 60 pulido color beige marca interceramic, incluye pegamento, boquilla, mano de obra y herramienta. | pz | 1
TOTAL DE ACABADOS
| 9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
140 | 9.01 | Suministro e instalación de puertas abatible 0.90 mts. de ancho por 2.16 mts. de alto, aluminio línea 3" y cristal tintex de 6 mm, con abrepuertas hidraulico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 8.8
141 | 9.02 | Suministro y colocación de puertas corredizas bajo barras, a base de p.v.c. y aluminio color beige, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 12.74
142 | 9.03 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio línea 2" y cristal transparente de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 9.6
TOTAL DE CRISTALERIA Y ALUMINIO
| 10 | HERRERIA
143 | 10.01 | Suministro e instalación de protección en herrería para ventana de medida variable., con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y una al centro en sentido horizontal, sobre marco de solera de 1/4"x1",anclado con taquete de varilla 3/8"Ø sobre vano de ventana a hueso, terminado en fondo anticorrosivo, incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 9.52
144 | 10.07 | Suministro e instalación de protección para aire acondicionado tipo minisplit de 1 ton. en azotea en herrería, anclado a muro con ancla de angulo de 1", candado y portacandado terminado en fondo anticorrosivo, incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 5
145 | 10.2 | Suministro e instalación de Cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 1.5 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco. | ml | 62
146 | 10.21 | Suministro e instalación de Puerta vehicular a base de reja de acero con una altura de 1.5 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2 m largo color blanco (2 hojas). | pza. | 1
147 | 10.22 | Suministro e instalación de Puerta peatonal a base de reja de acero con una altura de 1.5 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución tramo de 1.20 x 2.50m H color blanco.TOTAL HERRERIA | pza. | 1
148 | 10,23 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa de 1.10 x 2.20 cms. de ancho, incluye: chapa de impacto, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En salida de emergencia. | pza. | 2
149 | 10.24 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, con ptr cuadrado de 1 1/2" ced. 16, 4.20 mst. de alto 0.55 mts. de ancho, peldaños a cada 30 cms. y anclajes a cada 90 cms. separadaos 30 cms. del muro, anclado a losa de azotea, terminado en fondo anticorrosivo, incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
150 | 10.25 | Pasamanos de acero a base de tubo 2" cal. 20, brazos de tubo de 1" separacion variable segun detalles anclados al muro con placa base 4x4x1/4"" anclada con 2 varillas corrugadas 3/8" de 15 cms, incluye: 1 manos de fondo anticorrosivo gris, 2 manos de pintura de esmalte anticorrosiva, resane de zona de anclaje con mortero cemento arena prop. 1:4, acarreos, maniobras, almacenamiento, corte y soldadura para anclajes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 6
TOTAL DE HERRERIA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## Hoja2
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) | SSS/SO/INV/005/19 | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA | OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO SINALOA. | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS