## CATALOGO
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
INSTALACION DE ENERGIA SOLAR ( MODULOS DE PANELES SOLARES ) MODULO DE 310W, 72 CELDAS TIPO POLICRISTALINO, CERTIFICACIONES MINIMAS , UL,TEC. O TUV. EFICIENCIA MINIMA 17% , 12 AÑOS DE GARANTIA TOTAL DEL PRODUCTO CON UN RENDIMIENTO DE 91.2% , 25 AÑOS DE GARANTIA CON UNA POTENCIA SALIDA NOMINAL DEL 80% , INSTALACION DE LEDS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA , SINALOA. PRESUPUESTO: INSTALACION DE ENERGIA SOLAR ( MODULO DE PANELES SOLARES )
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
PROYECTO FOTOVOLTAICO UTES, CAP 84.48kWp
SISTEMA DE GENERACION
PFV320 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO CAPACIDAD DE 320W, 72 CELDAS, POLICRISTALINO, CERTIFICACIONES MÍNIMAS UL, IEC o TUV, FIDE, EFICIENCIA MINIMA 16.49%, 12 AÑOS GARANTÍA TOTAL DEL PRODUCTO CON UN RENDIMIENTO DEL 90%, GARANTÍA DE 25 AÑOS CON UNA POTENCIA DE SALIDA DEL 80%, DIMENSIONES DE 0.99 X 1.995 X 0.040MT, 8.56A, 37.38VMP, MARCO ALUMINIO ANODIZADO, SISTEMA DE ENCAPSULADO GLASS/EVA/CELLS/TPT, RANGO DE HUMEDAD RELATIVA DE OPERACION 0-100%, RESISTENCIA MINIMA DE UN ABOLA DE ACERO DE 227 GRAMOSA 1 MT DE ALTURA Y VELOCIDAD DE VIENTO A 60 m/s INCLUYE LICENCIA PARA USO DE SELLO FIDE VIGENTE Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN | PZ | 264
INV20KW | SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACIÓN DE INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 20KW, TENSION MAX CD 1000V, RANGO DE TENSION MPP 250-850VCD, CORRIENTE DE ENTRADA 22/22, CONEXIONES EN CD 6, MPPT's 2 (EN PARALELO), POTENCIA NOMINAL SALIDA 20000W, CORRIENTE NOMINAL 30A, 60 Hz, 440VCA, DISTORSION ARMONICA <1.5%, FP 99%, CONEXION A RED 3F + 1N + TS, RENDIMIENTO MAX 98.2%, CERTIFICACIONES DE RED IEC62109-2, VDE0126-1-1, EN50438, CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD IEC62109-1&-2, AS3100, PROTECCION ANTIISLA UL-1741, HUMEDAD RELATIVA MX 0-95%, IP65, ENFRIAMIENTO CON VENTILACION INTEGRADA, GARANTIA ESTANDAR 5 AÑOS (OPCIONAL 10/15/20/25), INCLUYE LICENCIA PARA USO DE SELLO FIDE VIGENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION. | PZ | 4
MONITOREO | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MONITOREO WI FI BOX CON ENLACE WI FI, RS-485, CONFIGURADO PARA OBTENER LA INFORMACION DE PRODUCCION DE ENERGIA EN TIEMPO REAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION, LA RED DE WI FI LA PROPORCIONA EL CLIENTE. | PZ | 4
PROTCD | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE CIRCUITOS DE CD, CON CAJA COMBINADORA DE 6 STRINGS (CIRCUITOS), IP66, TIPO SOBREPONER. | PZ | 4
MC4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4 PARA SISTEMA DE GENERACION | PZ | 64
ESTRUCTURA METALICA
SECCION | SUMINISTRO E INSTALACCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MONTAJE DE MODULOS FOTOVOLTAICOS ELABORADA CON PERFIL GALVANIZADO ZR-300, CAL 14, CANAL "C" DE 3" X 6.10 KG/MT L=6.10MT Y PERFIL ZC-200 CAL 14, EMPOTRADA EN BASE DE CONCRETO ARMADA EN SITIO O PREFABRICADA EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION. | PZ | 4
CANALIZACIONES Y ALIMENTADORES ELECTRICOS
LT13MM | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIÓN CON TUBERÍA LIQUID TITE, CONFIGURACIÓN 1T-Ø 1/2" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | ML | 60
CRSD19MM | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE STRING A PROTECCION CD - INVERSOR CD/CA 20kW, CON TUBO METALICO ROSCADO 19mm, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION. | ML | 400
CRSD25MM | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE INVERSOR CD/CA - TRANSFORMADOR SECO 112.5KVA CON TUBERÍA CONDUIT METALICO ROSCADO 25mm, TUBERÍA CONDUIT PVC 25mm, INCLUYE MATERIAL ZANJA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B CON RELLENO MATERIAL EXTRAIDO Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION. | ML | 160
CRSD50MM | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE TRAFO SECO 112.5KVA A TABLERO DE INTERCONEXION CON TUBO METALICO ROSCADO 50mm, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION. | ML | 50
PROTCTO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN CA PARA SISTEMAS DE GENERACION CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 50 AMP, 240V, MONTADO EN GABINETE TIPO SOBREPONER NEMA 3R, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | PZ | 4
ALIMENTADORES Y PROTECCION ELECTRICA
TRS112.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 112.5KVA, RELACION 480/460-240/220/127V, CONEXION DELTA-ESTRELLA, USO INTERIOR, INSTALACIO EN PISO, NORMA ANCE, ACCESOIOS ESTANDAR. | PZ | 1
PRTGRL150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCION APRA SISTEMA DE GENERACIÓN A LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR SECO DE 112.5KVA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 240V, 300AMP, 22KA, MONTADO EN GABINETA NEMA 1, TIPO SOBREPONER. | PZ | 1
CABFV | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FOTOVOLTAICO PARA SISTEMA SOLAR 6mm2 (10awg) | ML | 800
ALIM10AWG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DE COBRE THW-LS 90°, CONFIGURACION 3-10AWG F + 1-10AWG N + 1-12TS | ML | 180
ALIM2AWG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA PRIMARIO DE TRANSFORMADOR SECO DE 112.5KVA CON CABLE DE COBRE THW-LS 90°, CONFIGURACION 3-2AWG F + 1-2AWG N + 1-6AWG TS, EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" PARED GRUESA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | ML | 15
ALIM1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DE COBRE THW-LS 90°, CONFIGURACION 6-1/0AWG F + 2-1/0AWG N + 2-4AWG TS, EN TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 2" PARED GRUESA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | ML | 15
CONEXION A SISTEMA DE TIERRAS
SISTIERR | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EQUIPOTENCIALIZADO AL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION EXISTENTE, CON ELECTRODO CUPRIZADO DE 5/8" X 3.05MT Y CONEXIOONES EXOTÉRMICAS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | PZ | 1
MODTIER | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONEXIÓN A TIERRA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA METALICA, CON CABLE DE COBRE THW CAL 14AWG, COLOR VERDE Y TERMINAL DE OJO DE 1/8" X 1" CON TUERCA. | PZ | 270
PROYECTO Y GESTION PARA INTERCONEXION A CFE
PROEJE | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO ACORDE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE NOM-001-SEDE-2012 Y CFE, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DE CALCULO DE CONDUCTORES Y CALCULO DE CORTO CIRCUITO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN. | PZ | 1
UVIE120K | CARGO POR APROBACION DE UNIDAD DE VERIFICACION APRA 121.68KW, NECESARIO PARA INTERCONECTAR A LA RED, SOLICITADO POR EL SUMINISTRADOR DE ENERGIA | PZ | 1
UNINS | CARGO POR UNIDAD DE INSPECCION PARA INTERCONEXION A LA RED DE CFE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y CENTROS DE CARGA, QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD MEXICANA PARA APROBACION DE PROYECTO. | PZ | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## RESUMEN
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
INSTALACION DE ENERGIA SOLAR ( MODULOS DE PANELES SOLARES ) MODULO DE 310W, 72 CELDAS TIPO POLICRISTALINO, CERTIFICACIONES MINIMAS , UL,TEC. O TUV. EFICIENCIA MINIMA 17% , 12 AÑOS DE GARANTIA TOTAL DEL PRODUCTO CON UN RENDIMIENTO DE 91.2% , 25 AÑOS DE GARANTIA CON UNA POTENCIA SALIDA NOMINAL DEL 80% , INSTALACION DE LEDS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA , SINALOA. PRESUPUESTO: INSTALACION DE ENERGIA SOLAR ( MODULO DE PANELES SOLARES )
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
PROYECTO FOTOVOLTAICO UTES, CAP 84.48kWp
SISTEMA DE GENERACION
ESTRUCTURA METALICA
CANALIZACIONES Y ALIMENTADORES ELECTRICOS
ALIMENTADORES Y PROTECCION ELECTRICA
CONEXION A SISTEMA DE TIERRAS
PROYECTO Y GESTION PARA INTERCONEXION A CFE
SUBTOTAL
IVA
TOTAL