## Catalogo de Conceptos
Catalogo de Conceptos
Capítulo | Clave | Descripcion | unidad | cantidad | P.U | Importe
Agrupador | 01 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA BAJADA , EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, SAN IGNACIO, SINALOA.
Agrupador | 01 | RED DE ALCANTARILLADO
Agrupador | 010101 | PRELIMINARES
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 1178
Agrupador | 010102 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
Precio Unitario | 01060002 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO | M3 | 1167.92
Precio Unitario | 01060003 | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 88.35
Precio Unitario | 01060004 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR. (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO ( ARENA ), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 397.33
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 682.24
Precio Unitario | 01070102 | BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 1178
Agrupador | 010103 | TUERIA DE PVC ALCANTARILLADO
Precio Unitario | 01070001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO,TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO. DE 150 MM (6") SERIE 20 NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE. | ML | 312
Precio Unitario | 01070002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO,TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO. DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE. | ML | 866
Precio Unitario | 01070011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8"X6" DE PVC INCLUYE CODO DE 45ºX6" DE PVC | PZA | 52
Agrupador | 010104 | POZOS DE VISITA
Precio Unitario | 01070004 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, HERMÉTICO PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES. | PZA | 12
Precio Unitario | 01070008 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD, HERMÉTICO PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES. | PZA | 3
Precio Unitario | 01070074 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, HERMÉTICO PRUEBA HIDROSTÁTICA SEGÚN NORMA NOM-001-CNA-1995 Ó VIGENTE, APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES. | PZA | 1
Precio Unitario | 01070009 | BROCAL Y TAPA CIEGA DE FO.FO. DE TIPO PESADO DE 158 KG, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 16
Precio Unitario | 01070010 | REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 MTS DE CLARO LIBRE 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE ROJO REC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR MARCO DE 1 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/4" TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS VARILLAS DE 3/8" A CADA 15 CMS | PZA | 52
Agrupador | 010105 | ACARREO
Precio Unitario | 01060011 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 631.38
Precio Unitario | 01060012 | ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3-KM | 1894.15
Agrupador | 02 | LINEA DE PRESION DE CARCAMO A CAJA ROMPEDORA DE PRESION
Precio Unitario | 01060001 | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M2 | 187
Precio Unitario | 01060002 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO | M3 | 112.2
Precio Unitario | 01060003 | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 11.22
Precio Unitario | 01060004 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR. (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO ( ARENA ), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 43.54
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 67.14
Precio Unitario | 01070102 | BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 187
Precio Unitario | 01060097 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA SUGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-CNA-2000 Ó VIGENTE, ACARREOS, CARGA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE CAMPO, ASÍ COMO TAPONEOS EN LOS EXTREMOS DE 100.00 MM (4") DE Ø RD-32.5. NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE. | ML | 187
Precio Unitario | 01080178 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE Ø, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA SEGÚN LA NORMA NOM-013-CNA-2000 O VIGENTE JUNTO CON LA TUBERÍA. | PZA | 2
Precio Unitario | 01060011 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 71.19
Precio Unitario | 01060012 | ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3-KM | 213.56
Agrupador | 03 | CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
Precio Unitario | 01010017 | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | M2 | 11.44
Precio Unitario | 01060147 | EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN MATERIAL “B” DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 93.97
Precio Unitario | 01060149 | ADEME EN CEPA CON MADERA DE SEGUNDA | M2 | 87.85
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 45.22
Precio Unitario | 01407002 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO | M2 | 11.44
Precio Unitario | 01080115 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS HASTA 3.00 DE ALTURA | M3 | 20.28
Precio Unitario | 01080036 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN LOSAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 12.37
Precio Unitario | 01080035 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN MUROS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 167.38
Precio Unitario | 01080039 | BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE | M2 | 101.18
Precio Unitario | 01080066 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200 KG/CM2. INCLUYE: DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, SILLETAS, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA. | KG | 1953.37
Precio Unitario | 01080040 | ESCALERA MARINA DE 45 CMS DE ANCHO FORJADA CON ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 30 CMS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 6
Precio Unitario | 06020024 | APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL | M2 | 110.06
Precio Unitario | 01070096 | REJILLA DE 0.95 X 0.70 MTS DE ALUMINIO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
Precio Unitario | 01070097 | REJILLA TIPO IRVING PARA RETENCION DE SOLIDOS DE 0.80 X 0.95 MTS PARA RETENCION DE SOLIDOS CON BASE DE BASTIDOR DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" Y SOLERA DE 2" X 1/4" A CADA 5 CMS C.A.C. UN SENTIDO VERTICAL, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIOPN, ARGOLLA, PROTECCION ANTICORROSIVA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
Precio Unitario | 01040100 | MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 60 CMS CON ANGULO DE 1 3/4" X 1 3/4" X 3/16" PARA MARCO Y 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" EN CONTRAMARCO TAPA DE LAMINA NEGRA Y PINTURA DE ACEITE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
Precio Unitario | 01030351 | DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. | ML | 44
Precio Unitario | 01080044 | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE No. 10.5 DE 51X51 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA MAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE 2" CEDS-STD. A.C. 2.50 MTS Y POSTE ESQUINERO Y DE REFUERZO CED. STD. DE 3" BARRA SUPERIOR DE 42 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL | ML | 44
Precio Unitario | 01060011 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 122.16
Precio Unitario | 01060012 | ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3-KM | 366.49
Agrupador | 04 | CASETA DE CONTROLES
Precio Unitario | 01010017 | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | M2 | 1.5
Precio Unitario | 01060147 | EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN MATERIAL “B” DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 0.37
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 0.17
Precio Unitario | 01020056 | ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 | PZA | 2
Precio Unitario | 01060128 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO F'C=150 KG/CM2 | M2 | 68.56
Precio Unitario | 01030182 | CASTILLO DE 15X20 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA | ML | 5.6
Precio Unitario | 01030014 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA | M2 | 6.1
Precio Unitario | 01040077 | LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMUN | M2 | 2.04
Precio Unitario | 01070027 | APLANADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.5
Precio Unitario | 01110001 | PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | M2 | 12.5
Precio Unitario | 01110005 | PINTURA DE ACEITE EN HERRERIA A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | M2 | 2.4
Precio Unitario | 01030351 | DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. | ML | 4.4
Precio Unitario | 01000565 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO INCLUYE 6.00 MTS DE TUBO DE FO.FO. DE 2 1/2" DE DIAMETRO, 2.00 CODOS DE FO.FO. DE 3" X 90° DE DIAMETRO, 2.00 BRIDAS R/E DE FO.FO. DE 2" DE DIAMETRO, 2 VALVULAS CHECK DE 3" DE DIAMETRO, 4.00 EMPAQUES DE PLOMO DE 3" DE DIAMETRO, 16.00 TORNILLOS CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2", 1.00 BRIDA SOLDABLE DE 3" DE DIAMETRO, 6.00 MTS DE TUBERIA DE FO.FO. DE 3" DE DIAMETRO, 1.00 REDUCCION DE FO.FO. DE 4"X3" DE DIAMETRO, 1.00 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, 1.00 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIAMETRO, 12.00 TORNILLOS CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8X3" DE DIAMETRO | PZA | 1
Agrupador | 05 | CAJA ROMPEDORA DE PRESION
Precio Unitario | 01010017 | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | M2 | 5
Precio Unitario | 01060147 | EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN MATERIAL “B” DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 8.75
Precio Unitario | 01060149 | ADEME EN CEPA CON MADERA DE SEGUNDA | M2 | 15.75
Precio Unitario | 01060005 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCIÓN Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 6.13
Precio Unitario | 01407002 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO | M2 | 0.15
Precio Unitario | 01080037 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA | M3 | 1.38
Precio Unitario | 01080036 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN LOSAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 1.59
Precio Unitario | 01080035 | CIMBRA ACABADO NO APARENTE EN MUROS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA | M2 | 12.35
Precio Unitario | 01080039 | BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE | M2 | 5.39
Precio Unitario | 01080066 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200 KG/CM2. INCLUYE: DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, SILLETAS, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA. | KG | 121.13
Precio Unitario | 06020024 | APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL | M2 | 5.39
Precio Unitario | 01040100 | MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 60 CMS CON ANGULO DE 1 3/4" X 1 3/4" X 3/16" PARA MARCO Y 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" EN CONTRAMARCO TAPA DE LAMINA NEGRA Y PINTURA DE ACEITE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
Agrupador | 06 | ELECTRICO
Precio Unitario | 06020087 | ESTRUCTURA SECUNDARIA TRIFASICA PASO EN POSTE EXISTENTE | PZA | 1
Precio Unitario | 06020088 | ESTRUCTURA SECUNDARIA REMATE EN POSTE EXISTENTE | PZA | 3
Precio Unitario | 06020089 | ESTRUCTURA SECUNDARIA REMATE EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS | PZA | 2
Precio Unitario | 06020090 | RETENIDA RBA | PZA | 3
Precio Unitario | 06020091 | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA 19.05 KV 220/127 VOLTS, NORMA K, PARA CESION A CFE | PZA | 1
Precio Unitario | 06020079 | ACOMETIDA MONOFASICA CON BASE TRIFASICA 240/120 VOLTS, CON INTERRUPTOR DE 50 AMPERES TRIFASICO TIPO QO | PZA | 1
Precio Unitario | 06020093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO8 TRIFASICO TIPO SIMBOX 8 ESPACIOS, INCLUYE PIJADO, ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMINETO | PZA | 1
Precio Unitario | 06020081 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVEL PARA CONTROL DE BOMBA EN CARCAMO, INCLUYE CONTACTOR 220 VOLTS | PZA | 1
Agrupador | 07 | ENERGIA SOLAR
Precio Unitario | 06020094 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERACTIVO CONECTADO A LA RED INCLUYE 9 MODULOS FOTOVOLTAICOS CON SELLO FIDE MARCA JS SOLAR MODELO JS 325 P, TIPO POLICRISTALINO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CON UNA POTENCIA MAXIMA (Pp) 325 WATTS, 1 ESTRUCTURA METALICA PARA MONTAJE EN TECHO CON INCLINACION DE 23 GRADOS INCLUYE TORNILLERIA Y HERRAJES RESISTENTES A LA CORROSION, 1INVERSOR PARA CONEXIÓN A LA RED MARCA FRONIUS MODELO GALVO 3.1 CON UNA POTENCIA DE 3100 WATTS 220 VCA, 1 CABLEADO ADECUADO PARA LA INTERCONEXION DE LOS GENERADORES FOTOVOLTAICOS CON LA RED DE SERVICIO ELECTRICO, 1 CAJA DE CONEXIONES ELECTRICAS PARA ARREGLOS FOTOVOLTAICOS, INCLUYE PORTAFUSIBLES Y FUSILES PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO, 1 TABLERO DE CONTROL QUE INCLUYE ARRAMNCADORES, INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS, CABLEADO, CLEMAS, ORGANIZADORES DE CABLES, ETC., 1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CONECTORES MECANICO PARA CONDUCTOR DE COBRE CAL. 10 AWG POR MODULO, 1 KIT DE INSTALACION ACCESORIOS GENERALES, 1 INSTALACION DEL SISTEMA. | PZA | 1
Precio Unitario | 06020095 | PAGO DE UNIDAD DE INSPECCION ACREDITADA POR LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CRE) PARA CUMPLIMIENTO DE NUEVO ESQUEMA REGULATORIO EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERCONEXION DE CENTRALES DE GENERACION CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MV DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2016 | PZA | 1
Agrupador | 08 | EQUIPO DE BOMBEO
Precio Unitario | 06020096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE HIER/FUND A/SUC 3" 3HP 3F INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 2
Agrupador | 09 | ROTULO DE OBRA
Precio Unitario | 01120022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
Sub-Total=
16% IVA=
Total=