## DEDICAM 2017
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
CATALAGO BASE
"REHABILITACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN UNEME DEDICAM CULIACAN POR ACREDITACION, LOCALIDAD CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO SINALOA"
2017-10-01
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Retiro de piso epoxico para recibir piso nuevo con acabado ceramica vitriada, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area Estereotaxia, Mastografo 1 y Mastografo 2 | M2 | 61.04 | 0 | 0
1.02 | Retiro de zoclo de curva epoxica y resane de muros para recibir zoclo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.Area Estereotaxia, Mastografo 1 y Mastografo 2 | ML | 50.4 | 0 | 0
1.03 | Desmonte y retiro de puertas de madera emplomadas con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area Estereotaxia, Mastografo 1 y Mastografo 2 | PZA | 3 | 0 | 0
1.04 | Corte de firme de concreto 10 cms espesor, con cortadora de disco, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para hacer canaletas tipo trincheras (ver detalle plano) | ML | 28.35 | 0 | 0
1.05 | Demolición de firme de concreto 10 cms espesor, con equipo neumatico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para hacer canaletas tipo trincheras (ver detalle plano) areas de tomografias y estereotaxia | M2 | 1.43 | 0 | 0
1.06 | Corte de firme de concreto 10 cms espesor, con cortadora de disco, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para salida drenaje RPBI | ML | 8.4 | 0 | 0
1.07 | Demolición de firme de concreto 10 cms espesor, con equipo neumatico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para hacer registro RPBI, tipo trampa para inactivacion. Y salida a registro exterior. | M2 | 0.51 | 0 | 0
1.08 | Demolición de escalones de concretor, con equipo neumatico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En area RPBI, | PZA | 1 | 0 | 0
1.09 | Demolición de barra para ovalines en baño pacientes hombres, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
1.1 | Demolición de muro de tabique de 6x12x26 cms, con azulejo, para ampliar ambos acceso a wc discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baño publico hombres | M2 | 0.72 | 0 | 0
1.11 | Demolición de muro de tabique de 6x12x26 cms, para abrir puerta, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Modulo orientacion 1.00x2.40h | M2 | 2.4 | 0 | 0
1.12 | Desmonte de puerta y marco de madera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Acceso baño publico hombres | PZA | 1 | 0 | 0
1.13 | Desmonte y retiro de puertas de herreria de perfil tubular, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Puerta mantenimiento 1.88x2.50h y 1.88x2.50h (exterior en dos puertas) | M2 | 9.4 | 0 | 0
1.14 | Desmonte y retiro de puertas ventana de canceleria de aluminio, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Modulo orientacion | M2 | 2.86 | 0 | 0
1.15 | Desmonte y retiro de ventana de canceleria de aluminio, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Modulo trabajo social | M2 | 2.5 | 0 | 0
1.16 | Desmonte y retiro de ventana de canceleria de aluminio, sin recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Salida emergencia puerta posterior | M2 | 3.6 | 0 | 0
1.17 | Desmonte y retiro de canceleria panelar tipo sanilock incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baños pacientes hombres | M2 | 6.05 | 0 | 0
1.18 | Desmonte de lavamanos tipo ovalin, con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baño pacientes hombres | PZA | 2 | 0 | 0
1.19 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8 | 0 | 0
1.2 | Desmonte y retiro de mingitorio de area de direccion, con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8 | 0 | 0
1.21 | Cancelación de salida hidraulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Consultorio Medico, por reubicacion y baños hombres pacientes | PZA | 2 | 0 | 0
1.22 | Cancelación de salida sanitaria, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Por retiro de wc en baños pacientes | PZA | 1 | 0 | 0
1.23 | Desmonte de tanque de diesel en planta de emergencia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para colocacion en azotea | PZA | 1 | 0 | 0
1.24 | Desmonte de w.c., sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baños pacientes | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realización de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye azotea area nueva ALMACEN en exterior. | M2 | 60 | 0 | 0
3.02 | Realizacion de registro tipo trinchera de 0.15 M ancho x 0.15 M profundidad, largos variables (ver detalle en planos) en area de tomografias y estereotaxia, acabado pulido, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 1 | 0 | 0
3.03 | Realización de empastado en piso para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En areas de tomografia y estereotaxia | M2 | 61.04 | 0 | 0
3.04 | Realizacion de curva sanitaria tipo chaflan base de pasta cemento-arena proporcion 1:3, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area tomografos y estereotaxia | ML | 50.4 | 0 | 0
3.05 | Realizacion de curva sanitaria tipo chaflan base de pasta cemento-arena proporcion 1:3, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area RPBI | ML | 9.25 | 0 | 0
3.06 | Realizacion de rampa en RPBI, a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.0.90X1.88 M Largo | M2 | 1.69 | 0 | 0
3.07 | Realizacion de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Baño publico hombres y modulo orientacion | ML | 16 | 0 | 0
3.08 | Realizacion de barra de concreto en BAÑO HOMBRES PACIENTES de 0.84 x 0.60 prof x 0.07 espesor Y 0.90 de altura terminada, Y otra igual de altura terminada de 80 cms a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir ovalin; empotrada en muro y dos piernas de tabique rojo 7x14x28 cms. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1 | 0 | 0
3.09 | Realizacion de barra de concreto en revision pacientes de 2.25 x 0.60 prof x 0.07 espesor Y 0.90 de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir ovalin y tarja con escurridera empotrada en muro y dos piernas de tabique rojo 7x14x28 cms. a cada lado y una central con terminado acabado pulido cara interior y exterior, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1.35 | 0 | 0
3.1 | Realizacion de base en piso para equipos en estereotaxia y mastografos de 0.50x0.65 (2 pzas) y 0.40x0.75 (1 pza) a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado brocheado afinado pulido de 10 cms. de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3 | 0 | 0
3.11 | Realizacion de base para tanque diesel en azotea de 1.20x1.50 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
3.12 | Realizacion de base para equipo de aire acondicionado minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
3.13 | Realizacion de base en piso para colocacion area almacen en exterior de 2.40 x 2.15 x 0.10 a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, 6.6x10.10 terminado brocheado afinado pulido de 10 cms. de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 5.16 | 0 | 0
3.14 | Realizacion de registro sanitario 20x20 cms. para RPBI , profund. 20cms, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y con marco angular y soleras, con marco y contramarco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
3.15 | Realizacion de registro sanitario 30x40 cms. de conexion para inactivar RPBI a otros registros, profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
3.16 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 40 | 0 | 0
3.17 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en plafon, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 15 | 0 | 0
| TOTAL ALBAÑILERIA |  |  |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 599.7 | 0 | 0
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución Incluye area nueva ALMACEN en exterior. | M2 | 604.86 | 0 | 0
| TOTAL IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 0
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.01 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro tipo rejilla a registro RPBI, y de RPBI a registro existente, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 9.45 | 0 | 0
5.02 | Salida hidráulica para lavabo, con tubería 1/2"Ø, incluye: alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución revision paciente en consultorio medico | SAL | 1 | 0 | 0
5.03 | Salida hidráulica para tarja con escurridor, con tubería 1/2"Ø, incluye: alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución revision paciente en consultorio medico | SAL | 1 | 0 | 0
5.04 | Salida hidraulica para llave de RPBI, con tuberia 1/2"Ø, incluye: alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En RPBI | SAL | 1 | 0 | 0
5.05 | Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución Baños pacientes hombres | SAL | 1 | 0 | 0
5.06 | Adecuacion de salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución, revision paciente en consultorio medico | SAL | 1 | 0 | 0
5.07 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 1 | 0 | 0
5.08 | Adecuacion de Salida sanitaria para mingitorio, antes salida wc con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 1 | 0 | 0
5.09 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | PZA | 7 | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barra con tarja revision paciente | PZA | 1 | 0 | 0
5.11 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 8 | 0 | 0
5.12 | Suministro y colocación de llave tipo jardin con rosca en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución salida en RPBI | PZA | 1 | 0 | 0
5.13 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (usos multiples y c. dental) | PZA | 1 | 0 | 0
5.14 | Colocación de mingitorio existente, incluye: fluxometro de pedal, brida, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
5.15 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
5.16 | Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1 | 0 | 0
5.17 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS |  |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.01 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp x30 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Minisplits | PZA | 1 | 0 | 0
6.02 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, resanes, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Recepcion, Centro de invitacion, modulo orientacion, informatica | SAL. | 8 | 0 | 0
6.03 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Administracion | SAL. | 1 | 0 | 0
6.04 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4 ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Recepcion, centro invitacion, modulo orientacion, informatica, ultrasonido, consultorio, sala de juntas | PZA | 7 | 0 | 0
6.05 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
6.06 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8 | 0 | 0
6.07 | Reubicación, reparacion e instalacion de lámpara, por colocacion de movimiento de muro tablaroca incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. ultrasonido | PZA | 1 | 0 | 0
6.08 | Reubicación, reparacion e instalacion de salida aire acondicionado, por colocacion de movimiento de muro tablaroca incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. ultrasonido | PZA | 1 | 0 | 0
6.09 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, fijacion a losa, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8 | 0 | 0
6.1 | Revisión y reparación de centros (rosetas), cambio de las mismas, fijacion a losa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 12 | 0 | 0
6.11 | Suministro y colocacion de focos tipo led 10 watss, para salidas tipo centro, con una luminosidad de 100 watts, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 12 | 0 | 0
6.12 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, o similar 1 ton incluye: base, maniobra, tubería OCULTA, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Administracion | PZA | 1 | 0 | 0
6.13 | Revisión y reparación del sistema aire acondicionado, limpieza de minislit, ocultar cableados sueltos mediante poliducto en muros Interiores y exteriores, reparacion de cortos electrico, salidas sueltas, limpieza, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1 | 0 | 0
6.14 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, ocultar cableados sueltos mediante poliducto en muros Interiores y exteriores, reparacion de corto electrico, salidas sueltas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Reparacion de falso plafon liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio natural, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | M2 | 20 | 0 | 0
7.02 | Suministro e instalacion de entrepaños a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara 0.30 de prof. con 06 cms de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area de archivo expediente (2 entrepaños), aseo (2 entrepaños) | M2 | 2.29 | 0 | 0
7.03 | Suministro e instalacion de entrepaños a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara con 06 cms de espesor, acabado fino con pasta,de 0.40x1.20L y muretes laterales de apoyo de 0.50 x 2.40h ( de piso a techo). incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area de CR (3 entrepaños), repartidos de piso a techo | M2 | 3.84 | 0 | 0
7.04 | Suministro e instalacion de entrepaños a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara con 09 cms de espesor, acabado fino con pasta,de 0.70x1.80L y muretes laterales y 1 central de apoyo de 0.70 x 2.40h ( de piso a techo). incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area de Estereotaxia (3 entrepaños), repartidos de piso a techo | M2 | 8.82 | 0 | 0
7.05 | Reparacion de tablaroca (tabla yeso) en Estereotaxia incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. En detalles de doble nivel plafon | M2 | 1 | 0 | 0
7.06 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 09 cms. de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. (cuarto almacen en exterior) | M2 | 16.84 | 0 | 0
7.07 | Suministro e instalacion de plafon a base de Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 09 cms. de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. (cuarto almacen en exterior) 2.40x2.40m | M2 | 5.76 | 0 | 0
7.08 | Suministro e instalacion de elevar muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 09 cms. de espesor, hasta altura losa, con acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Muro separacion revision consultorio medico y area ultrasonido | M2 | 0.8 | 0 | 0
7.09 | Rehabilitacion e instalacion de marco de madera con vistas de cedro, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Baño pacientes hombres | PZA | 1 | 0 | 0
7.1 | Rehabilitación y reinstalacion de puerta de madera emplomada incluye: reparación, recortes, lijado, pintado, herrajes, bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Con 8 pzas de colocacion de bisagra tipo libro por puerta Estereotaxia y mastografias | PZA | 3 | 0 | 0
7.11 | Rehabilitación y reinstalacion de puerta de madera ampliada incluye: reparación, aumento,recortes, lijado, formaica, herrajes, bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baño pacientes hombres | PZA | 1 | 0 | 0
7.12 | Rehabilitación de puerta de madera incluye: reparación, lijado, pintado, herrajes, bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3 | 0 | 0
7.13 | Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion areas de estereotaxia y mastografias | PZA | 3 | 0 | 0
7.14 | Suministro e instalacion de chapa buena calidad en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 3 | 0 | 0
7.15 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, y colocacion de molduras, color gris claro con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 1.45 L ancho x 0.90h. de altura y 0.93Lx0.90h bajo barra de cocina | PZA | 1 | 0 | 0
7.16 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, y colocacion de molduras, color gris claro con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 1.80 L ancho x 2.40h. de altura para entrepaños de estereotaxia | PZA | 1 | 0 | 0
7.17 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, y colocacion de molduras, color gris claro con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 1.00 a 1.20 L ancho x 0.30 de altura para entrepaño de baños en mastografias y estereotaxia | PZA | 3 | 0 | 0
7.18 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, y colocacion de molduras, color gris claro con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 0.70 L ancho x 2.40h. de altura para entrepaños de vestidor en baño consultorio medico | PZA | 1 | 0 | 0
7.19 | Suministro e instalacion de puertas corredizas a base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 1.45 L ancho x 0.90h. de altura y 0.93Lx0.90h bajo barra de cocina | PZA | 1 | 0 | 0
7.2 | Suministro e instalacion de 6 puertas abatibles base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 1.80 L ancho x 2.40h. de altura para entrepaños de estereotaxia | PZA | 1 | 0 | 0
7.21 | Suministro e instalacion de 2 puertas corredizas a base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 1.00 a 1.20 L ancho x 0.30 de altura para entrepaño de baños en mastografias y estereotaxia | PZA | 3 | 0 | 0
7.22 | Suministro e instalacion de 4 puertas abatibles base melamina tipo textil color giorno (gris claro), incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas Para puerta medidas 0.70 L ancho x 2.40h. de altura para entrepaños de vestidor en baño consultorio medico | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA |  |  |  | 0
8 | ACABADOS
8.01 | Suministro y colocación en pisos de estereotaxia, mastografia 1 y 2 a base de loseta conductiva antibacterial o similar, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 70 | 0 | 0
8.02 | Suministro y colocación pegada sobre tapas de trinchera de pisos de estereotaxia, mastografia 1 y 2 a base de loseta conductiva antibacterial o similar, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 13.5 | 0 | 0
8.03 | Suministro y colocación en muros de baño publico hombres y mujeres a base de azulejo similar al existente interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 40 | 0 | 0
| TOTAL ACABADOS |  |  |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio blanco y cristal natural de 6mm, marco y puerta, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1.00x2.4h modulo orientacion | M2 | 2.4 | 0 | 0
9.02 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio blanco y cristal natural de 6mm, puerta y fijo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1.55x2.4h pasillo a cocina | M2 | 3.72 | 0 | 0
9.03 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio blanco y cristal natural de 6mm, con marco, puerta y fijo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1puerta de 0.90x2.40 y ventana de 1.60x1.00 h nueva puerta area trabajo social | M2 | 3.76 | 0 | 0
9.04 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio blanco y cristal natural de 6mm, con puerta y fijo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1puerta de 0.90x2.40 y ventana de 1.40x1.00 h nueva puerta area informatica | M2 | 3.56 | 0 | 0
9.05 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio blanco y cristal natural de 6mm, con fijo tipo puerta y fijo ventana, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1puerta de 0.90x2.40 y ventana de 0.70x1.00 h nueva puerta area modulo orientacion | M2 | 2.86 | 0 | 0
9.06 | Suministro y colocación de película tipo polarizado oscuro en puerta y ventana de cristal ultrasonido, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 2.86 | 0 | 0
9.07 | Suministro y colocación de película tipo polarizado oscuro en ventana de cristal exterior ultrasonido, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 5.1 | 0 | 0
9.08 | Suministro y colocación de película tipo polarizado oscuro en ventana de cristal exterior administracion, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución administracion | M2 | 1.73 | 0 | 0
9.09 | Suministro y colocación de papel película opalina en su interior,en puerta y ventana de cristal exterior ultrasonido, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 2.86 | 0 | 0
9.1 | Suministro y colocación de papel película opalina en ventana de cristal exterior ultrasonido, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 5.1 | 0 | 0
9.11 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.administracion | M2 | 1.725 | 0 | 0
9.12 | Rehabilitacion, reparacion e instalación de persianas enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.administracion | PZA | 5 | 0 | 0
9.13 | Suministro e instalación de guardapolco color gris claro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.puerta salida a exterior | PZA | 4 | 0 | 0
9.14 | Suministro e instalación de perchero para colgar ropa color gris claro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3 | 0 | 0
0
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de puerta tipo emergencia en lamina lisa y cerradura tipo barra impacto de empuje 0.80m L con marco anclado a muro de 1.55 de ancho y 2.40 altura , incluye, fijacion, ranuras, trazo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. salida emergencia parte trasera | PZA | 1 | 0 | 0
10.02 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura variable, con tubular cuadrado de 1 y peldaños a cada .030 m y los anclajes a cada 0.9 m y 0.30 m de separación del muro , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. 4.00 H, a . 0.80m del piso con anclaje hasta vuelta en azotea (parte trasera del edificio) | PZA | 1 | 0 | 0
10.03 | Suministro e instalación de puerta tipo louver (rejilla inclinada) en acero inoxidable, anclado a muro de 1.88 de ancho y 2.50 altura , incluye, fijacion, ranuras, trazo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. RPBI y Central Electrica 2 puertas por area | PZA | 2 | 0 | 0
10.04 | Suministro e instalación de herreria tipo canal (trinchera) de 0.15 m de ancho, largo variable, a base de lamina lisa y angulo en piso con tapa removible a base de lamina lisa y anuglar , incluye, fijacion, ranuras, trazo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En estereotaxia y area de mastografos | PZA | 3 | 0 | 0
10.05 | Suministro e instalación de tapa tipo rejilla en herreria de 0.20 m x 0.20m, a base de varilla cuadrada de 1/2"ø y angulo, incluye, fijacion, ranuras, trazo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En RPBI | PZA | 1 | 0 | 0
10.06 | Adaptacion de puerta a base de perfiles tubulares existente, recortando para uso en mantenimiento de 1.20x1.85h, incluye, fijacion, ranuras, trazo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En mantenimiento | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL HERRERIA |  |  |  | 0
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, esmalte base agua de buena calidad vinimex, berel o similar color ROSA, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 120 | 0 | 0
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color GRIS, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 80 | 0 | 0
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color GRIS, (similar existente) dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 40 | 0 | 0
11.04 | Suministro y aplicación de RETOQUES en pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 5 | 0 | 0
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, esmalte base agua de buena calidad vinimex, berel o similar color azul oscuro, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.area lectura diagnostico | M2 | 55 | 0 | 0
11.06 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. incluida lineas de seguridad en central electrica | ML | 120 | 0 | 0
11.07 | Suministro y aplicación de pintura en puerta tubular de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color aluminio, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación area de mantenimiento | M2 | 2.22 | 0 | 0
11.08 | Suministro y aplicación de pintura en puerta rejacero, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color aluminio, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación area de RPBI | M2 | 3.7 | 0 | 0
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en área para extintor en forma de circulo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 7 | 0 | 0
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color gris, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1 | 0 | 0
11.11 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 6 | 0 | 0
11.12 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | pza. | 1 | 0 | 0
| TOTAL PINTURA |  |  |  | 0
13 | VARIOS
13.01 | Pago de Realizacion de memoria analitica de proteccion radiologica que avale todos los trabajos de blindaje y certifique el area para su desempeño.Area de Estereotaxia, area de mastografia 1 y 2 | PZA | 3 | 0 | 0
13.02 | Colocación de tanque Diesel de planta por norma hospitalaria en azotea de unidad incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
13.03 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. incluidos interos y externos de cisterna, mantenimiento, ruta evacuacion, RPBI, central electricidad, etc | PZA | 30 | 0 | 0
13.04 | Suministro y colocación de 1 barra de apoyo para discapacitados, en mingitorio con una medida de 0.40 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1 | 0 | 0
13.05 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL linea AITANA GRANDE modelo J-AC72000, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9 | 0 | 0
13.06 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL linea Z600 TABARCA modelo PI31010, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9 | 0 | 0
13.07 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.00 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, y otra de 1.50 M x 2.00 alto con riel de 1.20 de longitud incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 pzas) | PZA | 2 | 0 | 0
13.08 | Revision y llenado de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 7 | 0 | 0
13.09 | Rehabilitacion, reparacion retiro de letrero "es tarea de todos" en logo del estado de Sinaloa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Exterior en fachada principal | PZA | 1 | 0 | 0
13.1 | Suministro y realización de fumigación de todo el centro contra termita, y polilla, incluye: barrenado de losa, inyección de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | LOTE | 1 | 0 | 0
| TOTAL VARIOS |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | IVA: | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA |  |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION |  |  | 0
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA |  |  | 0
8 | ACABADOS |  |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO |  |  | 0
10 | HERRERIA |  |  | 0
11 | PINTURA |  |  | 0
13 | VARIOS |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  | 0
| IVA 16 % |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
VO. BO.
ING GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS
SUBDIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ELABORO
ARQ. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR DE OBRA