## san sebastian nO 2
Presupuesto
Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NUMERO DOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. |  |  |  | 3329769.25
I.- PLANTA POTABILIZADORA
1.- CARCAMO DE AGUAS CLARAS
TREN DE DESCARGA SAN SEBASTIAN No. 2
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO EN TREN DE DESCARG, INCLUYE CORTE Y SOLADDURA. | ML | 6
1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 3" ø | ML | 8
1.3 | INSTALACIÓN, DE TUBERIA DE FO GO DE 3" ø, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. | ML | 8
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PICHANCHA DE BRONCE DE 3" ø | PZA | 2
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 4
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 3" ø | PZA | 7
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 3" X 0.50 MTS. | PZA | 1
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1"ø. | PZA | 2
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø. | PZA | 2
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 3"X1/2"ø. | PZA | 2
1.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 2" Ø, ROSCADO. | PZA | 2
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.15X1"ø. | PZA | 4
1.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.15 X 1 1/2" Ø, ROSCADO. | PZA | 2
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS. | PZA | 6
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOGO DE 1 1/2"ø. | PZA | 2
1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOGO DE 1/2"ø. | PZA | 2
1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE 1/2"ø. | PZA | 2
1.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO TIPO DRESSER DE 3" DE ø. | PZA | 2
1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO DE 45° X 3" ø | PZA | 4
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 2" DE DIAMETRO. | PZA | 1
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 3" X 0.50 MTS. | PZA | 2
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO. FO. DE 3" X 2" ø | PZA | 1
1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FO FO DE 4" X 3" ø | PZA | 1
1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 3"ø. | PZA | 2
1.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø | PZA | 1
1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 3" DIAM. | PZA | 2
1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" ø | PZA | 3
1.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" ø. | PZA | 1
1.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO ROSCABLE DE 2" ø, CLASE 125 PSI. | PZA | 1
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1"ø. | PZA | 2
1.31 | SUMINISTRO E IINSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"ø. | PZA | 4
1.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL METALICA ROSCABLE DE 1" ø MARCA ARI, MODELO D-040-C MINIBARAK. | PZA | 2
1.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 2" Ø PLASTICA ROSCABLE, MARCA ARI MODELO D-040 BARAK. INCLUYE JUEGO DE VALVULAS DE PASO DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. | PZA | 1
1.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO PARA AGUAS LIMPIAS DE 3" Ø. | PZA | 1
1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO. | PZA | 2
1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø | PZA | 21
1.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" ø | PZA | 2
1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø | PZA | 1
1.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 92
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 8
1.41 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBO DE 3"ø, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE. | PZA | 2
2.- CLORACION
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO MARCA: WALLACE & TIERNAN, MODELO: 210M INTEGRADA A UN YUGO AUTO ALINEABLE DISEÑADO SEGUN EL DIBUJO 189 DEL INSTITUTO DEL CLORO Y CON UNA PERILLA INDICADORA DE 3 DIFERENTES MODOS DE OPERACION: MODO DE OPERACION NORMAL, MODO DE CILINDRO VACIO Y MODO DE VALVULA CERRADA, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONSIDERANDO: TUBERIAS PVC CED 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 1
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE VACIO DE 3/4 MARCA WALLACE & TIERNAN 200 A 300 PSI. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: TUBERIAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 2
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONTROL DE 3" CON ROTAMETRO DE 24 KG/DIA MARCA WALLACE & TIERNAN, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. CONSIDERANDO: BASE SOPORTE PARA LA UNIDAD DE CONTROL, TUBERIAS PVC CED 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 2
3.- OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO DE AREA
3.1 | PINTURA ESMALTE COLOR GRIS EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 3.2
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER,MATERIALES Y HERRAMIENTA. | M2 | 232.58
3.3 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO LIMO PARA NIVELACION DE PREDIO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COMPACTADO Y AFINE A MANO. | M3 | 230.5
3.4 | MEJORAMIENTO DE AREA PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON 7 CMS DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA), INCLUYE HULE NEGRO PARA EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA. | M3 | 768.32
3.5 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE GUARNICION PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO. (VER DETALLE EN PLANO) | ML | 25
3.6 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 10
3.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 22
3.8 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL OLIVO DE 1.20 MTS DE ALTURA EN AREAS VERDES, INCLUYE RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. | PZA | 10
II.- EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN PLANTA POTABILIZADORA
4.- EQUIPO DE BOMBEO
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 5 LPS Y CARGA DINAMICA TOTAL DE 33 MTS, INCLUYE: 1.00 PZA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL SERIE AG A1.5 X 1-7 DE 5HP FRANKLIN 3F 220 VOLTS EN 3600 RPM, 2.00 TRAMOS TUBERIA DE COLUMNA DE ACERO C-40 DE 2"X 3.05 MTS Y 1.00 PZA REDUCCION DE 2" X 1-1/4". | PZA | 2
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION A DISTANCIA CON ELECTRONIVEL INALAMBRICO Y ENLACE PUNTO A PUNTO A 5KHZ CON COBERTURA DE 2 KM, INDICADORES DE ESTADO Y PROTECCION POR PERDIDA DE SEÑAL, PROTECCION POR BAJO NIVEL Y OPERACION DE ARRANQUE Y PARO CON NIVELES DE TANQUE ELEVADO. PROYECTO SOPORTADO CON ENERGIA SOLAR EN PUNTO REMOTO. | LOTE | 1
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL PARA DOS EQUIPOS DE BOMBEO CON ARRANCADOR A TENSION PLENA MARCA SIEMENES 3RT1026 SOBRECARGA CON REGULACION 7 - 10 AMP, PARA 5 HP, 440 VOLTS, SELECTOR DE OPERACION EN MANUAL Y AUTOMATICOS Y PROTECCIONES ELECTRICAS. | LOTE | 1
5.- ALIMENTACION DEL CCM A MOTORES DE DISTRIBUCION
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA | PZA | 6
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø. | PZA | 30
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4"ø | PZA | 6
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 300
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE | ML | 100
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE | ML | 150
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1". | PZA | 12
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL | PZA | 1
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PZA | 12
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 1
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1" | PZA | 6
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1" | PZA | 4
5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø | ML | 3
III.- DERIVACION A LAS CHOYITAS
6.- CRUCERO DE DERIVACION
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO FO DE 4" X4" ø | PZA | 2
PIEZAS DE PVC
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4" ø | PZA | 1
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø | PZA | 2
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DE 4 " ø | PZA | 1
EMPAQUES Y TORNILLOS
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø | PZA | 1
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø | PZA | 3
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 32
6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 8
VALVULAS
6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" ø CLASE 125 PSI. | PZA | 1
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA #2, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10X4" Y MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50X50 DE 130 KG. | PZA | 4
6.11 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 2
IV.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN SEBASTIAN No. 2
7.- TANQUE DE CONCRETO DE 50 M3
7.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. | M2 | 56
7.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO | M3 | 72
7.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN ZONA "B" DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO | M3 | 11.52
7.4 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 179.46
7.5 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS. | M3 | 3.36
7.6 | SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN COLUMNAS Y TRABES, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y ADITIVO INTEGRAL, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS | M3 | 44.5
7.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN MUROS Y LOSA PARA DEPÓSITO, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y ADITIVO INTEGRAL, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 HASTA 12.30 MTS, NO INCLUYE EVENTO DE BOMBEO | M3 | 25.14
7.8 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO EN ESTRUCTURA #5 (5/8") | KG | 933.5
7.9 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #4 | KG | 2479
7.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. | KG | 973
7.11 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2 | KG | 288.96
7.12 | CIMBRA COMÚN EN LOSA DE CIMENTACIÓN EN COLUMNAS Y TRABES, INCLUYE: HECHURA DE CIMBRA Y DESCIMBRADO HASTA UNA ALTURA DE 10.50, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. | M2 | 267.91
7.13 | CIMBRA APARENTE EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 10.50 A 15.00 MTS., INCLUYE: FORJADO DE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN RETIRO DE ALAMBRÓN EXCAVADO CON CINCEL Y MARTILLO CON CON UNA SUPERFICIE CIRCULAR DE 2.5" Y UNA PROFUNDIDAD DE 1/2" CORTANDO EL ALAMBRÓN CON SOPLETE Y REZANANDO LA SUPERFICIE CON UNA PASTA DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3 CON ADITIVO PEGACRETO, ESMERILADO Y TUINOS DE MADERA DE 1" EN LOS EXTREMOS. | M2 | 108.36
7.14 | REGISTRO PASA HOMBRE DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 12 DE ACERO, CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1" X 1" X 1/8", SECCION 60 X 60 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN. | PZA | 1
7.15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 4.00 MTS DE LONG. CON VARS. DE 1" ø., EN EL INTERIOR DEL DEPÓSITO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 18 ESCALONES. | PZA | 1
7.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC DE 30 CMS DE ANCHO (12") | ML | 19
7.17 | ROTULACION DE TANQUE ELEVADO CON LOGOTIPO DEL ORGANISMO OPERADOR. | PZA | 1
7.18 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR DE TANQUE A BASE DE 57 ESCALONES DE VRS. 5/8" Y SOLERA DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y ANCLADA CADA 2.00 MTS DE LONGITUD. | PZA | 1
7.19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN EXTERIOR DE TANQUE A DOS MANOS. | M2 | 303.35
7.2 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA-ADEBÓN-INTEGRAL AZ EN APLANADO INTERIOR DE TANQUE. | M2 | 63.36
7.21 | SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CHAFLAN EN DEPOSITO DE TANQUE A BASE DE MORTERO SECCION 15X15 CMS. ACABADO PULIDO. | ML | 14.4
7.22 | EVENTO DE BOMBEO DE CONCRETO A ALTURAS DESDE 10.00 A 15.00 MTS. PARA MUROS Y LOSAS DE DEPOSITO | EVENTO | 5
7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN VENTILA QUE INCLUYE: 1.00 PZAS TUBERIA DE FO. GO. DE 3"X0.50 MTS ø, 1 PZAS TEE FO. GO. DE 3" X 3" ø, 2.00 PZAS CODO DE 90° X 3" ø, 2 PZAS NIPLE DE FO. GO. DE 3" X 5 CMS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS, 2 PZAS NIPLE DE FO. GO. DE 3" X 10 CMS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS, 1.00 PZAS DE PLACA DE ACERO CIRCULAR PARA ANCLAJE DE 30 CMS DE ø POR 1/4" DE ESPESOR, 2.00 PZAS DE MALLA MOSQUITERA DE 4" ø. | PZA | 2
7.24 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 25.6
7.25 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE 2.70 MTS DE ALTURA, CON DALA DE DESPLANTE DE 15X20CMS, CASTILLOS DE 15X15 CMS, MURO DE TABIQUE DE JAL (10X14X28) DE 60 CMS DE ALTURA, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS, MALLA CICLONICA, SOPORTE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" A CADA 3.00 MTS, ESQUINEROS DE FO. GO. DE 3" Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.00 MTS Y COLUMNAS DE 30X30 CMS, INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA.(VER DETALLE EN PLANO) | ML | 44
7.26 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 14
7.27 | MEJORAMIENTO DE AREA EN PREDIO DE TANQUE CON 7 CMS DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA), INCLUYE HULE NEGRO PARA EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA. | M3 | 4.75
8.- ARREGLOS HIDRAULICOS EN TANQUE
ARREGLO HIDRAULICO EN LLENADO DE TANQUE
TUBERIA
8.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 4" ø | ML | 15
8.2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE FO GO DE 4" ø, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. | ML | 15
PIEZAS ESPECIALES
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE CODO DE FO GO DE 90° X 4" ø | PZA | 2
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE CODO DE FO GO DE 45° X 4" ø | PZA | 1
8.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.50 X 4" Ø. | PZA | 1
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CAMPANA PVC DE 4" ø | PZA | 1
8.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 1
ARREGLO HIDRAULICO EN BAJADA Y DEMASIAS DE TANQUE
TUBERIA
8.8 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 4" ø | ML | 15
8.9 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE FO GO DE 4" ø, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. | ML | 15
8.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 2" ø | ML | 25
8.11 | INSTALACIÓN, DE TUBERIA DE FO GO DE 2" ø, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. | ML | 25
PIEZAS ESPECIALES
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE CODO DE FO GO DE 45° X 4" ø | PZA | 2
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE CODO DE FO GO DE 90° X 2" ø | PZA | 2
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOGO DE 4"ø. | PZA | 1
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO. GO. DE 2" X 2" ø | PZA | 1
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 4"X2"ø. | PZA | 1
8.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.50 X 4" Ø. | PZA | 2
8.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.30 X 2" Ø. | PZA | 3
8.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE FO FO DE 4" ø | PZA | 2
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2"ø. | PZA | 2
8.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CAMPANA PVC DE 4" ø | PZA | 1
8.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" ø CLASE 125 PSI. | PZA | 1
8.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" ø. | PZA | 1
8.24 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 2
CRUCERO DE CONTROL DE LLENADO
8.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO FO DE 4" X4" ø | PZA | 1
8.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 4" X 4" ø | PZA | 1
8.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4" ø | PZA | 1
8.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø | PZA | 2
8.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø | PZA | 2
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø | PZA | 3
8.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 40
8.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" ø CLASE 125 PSI. | PZA | 1
8.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA #9, INCLUYE: 2.00 PZAS CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40X4" Y 2.00 PZAS MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50X50 DE 130 KG. (VER DETALLES EN PLANO) | PZA | 2
8.34 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 2
DESCARGA DEMASIAS
8.35 | TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE | ML | 7
8.36 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL "B" ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO | M3 | 5.01
8.37 | PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 0.46
8.38 | RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 1.82
8.39 | RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 2.73
V.- RED DE DISTRIBUCION
9.- TOMAS DOMICILIARIAS
9.1 | SUMINISTRO DE MEDIDOR DE 1/2" DE DIAMETRO CLASE METROLOGICA B PARA AGUA POTABLE DE CHORRO MULTIPLE VALVULA INTEGRADA PARA SANCION, RESTRICCION O REGULACION DEL SUMINISTRO DE AGUA, LECTURA EN METROS CUBICOS; REGISTRO TIPO SECO, TRASMISION MAGNETICA, SELLADO AL VACIO, LECTURA VISIBLE POR MUCHO MAS TIEMPO, PROTECCION CONTRA INFLUENCIAS EXTERNAS (MAGNETICAS); CALIBRACION EXTERNA, LONGITUD DE CUERPO 190 MM, 111MM DE ALTO, 104 MM DE ANCHO, NIPLES Y CONECTORES INCLUIDOS, CUMPLE CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, ISO 4064-2005, CLASE B | PZA | 129