## PROPUESTA ECONÓMICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-007-2018
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS
ANEXO II
PROPUESTA ECONÓMICA
| MUNICIPIO | UNIDAD | SERVICIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | CULIACÁN. | HOSP. GENERAL CLN. | REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR RUPTURA DE RECTIFICADOR DE EXCITACIÓN.
REPOSICIÓN DE BOBINADOR DE GENERADOR SECUNDARIO, INCLUYE DESARMADO, REPOSICIÓN DE PIEZAS, ARMADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
SUSTITUCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PRECALENTAMIENTO CON SUS MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN, INCLUYE DESINSTALACIÓN, SERVICIO DE LABORATORIO, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN.
REPARACIÓN DE FALLA DE VIBRACIÓN EXCESIVA DE PLANTA GENERADORA. ANÁLISIS DE VIBRACIÓN DINÁMICA A MÁQUINA MONTADA.
BALANCEO DE VENTILADOR DE GENERADOR O DE BOBINADO TRASERO DE GENERADOR, EN SITIO.
APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE EN BOBINADO DAÑADO POR GOLPE SUPERFICIAL.
REPARACIÓN DE FALLA DE TRANSFERENCIA POR DAÑOS EN CONTACTOS AUXILIARES DE CONTROL.
REPARACIÓN DE FALLA EN TARJETA ELECTRÓNICA MANDO DE TRANSFERENCIA.
2 | CULIACÁN. | BANCO TEJIDOS. | REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA Y CONTROL EN EL PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
3 | CULIACÁN. | INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA | CAMBIO REPUESTO A TURBOCARGADOR POR EXCESO DE JUEGOS AXIALES. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
4 | CULIACÁN. | CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGÍA. | RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE INSTALACIÓN AVERIADAS POR SOBRECALENTAMIENTO EN TERMINALES DE TRANSFERENCIA.
AJUSTE DE LÍNEAS.
AISLAMIENTO DE LÍNEAS.
CAMBIO DE TERMINALES.
5 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-1. | AFINACIÓN AL SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL DESMONTANDO BOMBA DE INYECCIÓN, REALIZANDO SERVICIO EN LABORATORIO, MONTAJE Y CALIBRACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
6 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-2. | CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL DE LA UNIDAD DE PROTECCIONES.
INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE PICOS DE ALTO VOLTAJE INTERNO.
7 | CULIACÁN. | HOSP. DE LA MUJER P-3. | SERVICIO AL SISTEMA DE INYECCIÓN SIN DESMONTAR EL EQUIPO, A BASE DE SOLVENTES Y ADITIVOS.
CALIBRACIÓN DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD.
PUESTA EN OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
8 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE PRECALENTADOR DE AGUA DE MOTOR DIESEL 2 KW Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
CAMBIO DE TARJETA INTERNA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA.
CAMBIO DE SEIS TOVERAS DIESEL INYECTORES INCLUYENDO DESINSTALACIÓN, LABORATORIO, INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN.
9 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE MANGUERAS FISURADAS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE.
REPARACIÓN AL SISTEMA DE ENERGÍA CORRIENTE DIRECTA, CAMBIO DE PILA Y CAMBIO DE ALTERNADOR.
SERVICIO CAMBIO TERMOSTATO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE MOTOR JOHN DEERE.
10 | CULIACÁN. | HOSP. PEDIATRICO DE SINALOA. | RECONSTRUCCIÓN DE ALTERNADOR DE CARGA DE BATERÍA, INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN.
FALLA SOBRETEMPERATURA DE MOTOR EN PLANTA POR DEFICIENCIA EN RADIADOR. INCLUYE SONDEO, LAVADO INTERNO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO DE MOTOR.
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA DE GENERADOR 30 KW, DIODO INVERSO Y DIRECTO Y SUPRESOR DE PICOS INTERNO.
11 | NAVOLATO. | HOSP. INTEGRAL DE NAVOLATO. | CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE PARA ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLE MAL CONSUMIDO.
REVISIÓN AL EQUIPO DE INYECCIÓN, INCLUYE EL DESARMADO DE TAPAS DE PUNTERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
12 | CULIACÁN. | HOSP. GENERAL DE EL DORADO. | REPARACIÓN DE FALLA DE RESPUESTA CORRECTA A LA VELOCIDAD POR DESAJUSTE AL GOBERNADOR DE INYECCIÓN DIESEL.
13 | PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN. | HOSP. INTEGRAL DEL VALLE DE SAN LORENZO. | REPARACIÓN DE FALLA DE TEMPERATURA DE MOTOR DIESEL.
REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN RADIADOR.
REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA.
REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE PLANTA GENERADORA. CAMBIO DE CONTROLADOR DIGITAL Y MONITORES Y ADAPTACIÓN DE CABLEADO.
RECONSTRUCCIÓN DE BOBINA PRINCIPAL DE FUERZA ROTOR PRINCIPAL 100 KW. INCLUYE DESACOPLE, INSTALACIÓN DE BOBINA NUEVA, ACOPLE Y PRUEBAS.
14 | COSALÁ. | HOSP. INTEGRAL DE COSALÁ. | CAMBIO DE SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR INCLUYENDO MANGUERAS, CONEXIONES, PRECALENTADOR, ANTICONGELANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
15 | SAN IGNACIO. | HOSP. INTEGRAL DE SAN IGNACIO | CAMBIO DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PROTECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PLANTA ELÉCTRICA 100 KW AVERIADO EN SU SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA.
16 | ELOTA. | HOSP. GENERAL DE LA CRUZ | REPARACIÓN DE FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR DE PLANTA ELÉCTRICA 200 KW. INCLUYE DESINSTALACIÓN, SONDEO DE RADIADOR, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
17 | MAZATLÁN. | CENTRO DE VACUNOLOGIA. | REPARACIÓN DE FALLA DE FUGA DE AGUA EN BOMBA DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE DISPOSITIVO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
18 | MAZATLÁN. | HOSP. GENERAL DE MAZATLÁN. | REPARACIÓN DE FALLA DE CONTROL DE ARRANQUE DEL EQUIPO POR DESPERFECTO EN LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN.
19 | MAZATLÁN. | HOSP. GENERAL DE MAZATLÁN / HEMODIALISIS. | REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR RUPTURA DE PUENTE RECTIFICADOR Y AVERÍA EN BOBINADO GENERADOR SECUNDARIO DE EXCITACIÓN. INCLUYE DESARMADO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE PARTES AVERIADAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
20 | CONCORDIA. | HOSP. INTEGRAL DE CONCORDIA. | REPARACIÓN AL SISTEMA DE ARRANQUE POR FALLA DE ALTERNADOR.
CAMBIO DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
21 | ESCUINAPA. | HOSP. GENERAL DE ESCUINAPA P-1. | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE POR FALLA DE GENERACIÓN.
22 | ESCUINAPA. | HOSP. GENERAL DE ESCUINAPA P-2 | REPARACIÓN DE FALLA DE FILTRACIÓN DE ACEITE AL REFRIGERANTE POR PERFORACIÓN EN EL ENFRIADOR DE ACEITE. INCLUYE LAVADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE LAS PARTES DAÑADAS.
23 | ESCUINAPA. | CENTRO DE VACUNOLOGÍA. | REPARACIÓN DE FALLA DE ARRANQUE POR CARGA INADECUADA.
24 | ANGOSTURA. | HOSP. INTEGRAL DE ANGOSTURA. | REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR DEFICIENCIA EN SALIDA DEL GENERADOR 100 KW.
CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL.
REHABILITACIÓN DE PUNTAS DE SALIDA.
25 | MOCORITO. | HOSP. INTEGRAL DE MOCORITO. | FALLA DE CONTROL POR AVERÍA EN COMPUTADOR DIGITAL. REQUIERE CAMBIO DE CONTROL, ADAPTANDO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
26 | GUAMUCHIL. | HOSP. GENERAL DE GUAMUCHIL. | AFINACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, INCLUYE DESMONTAJE, SERVICIO EN LABORATORIO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
27 | GUAMUCHIL. | CENTRO DE VACUNOLOGÍA | REPARACIÓN DE FALLA DE GENERACIÓN POR BLOQUEO DEL EQUIPO, INCLUYE CAMBIO DE DIODO AVERIADO.
28 | GUAMUCHIL. | CENTRO DE SALUD URBANO | CAMBIO DE SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR, INCLUYE PRECALENTADOR, MANGUERAS, ADITIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
29 | GUASAVE. | CENTRO DE VACUNOLOGIA | REPARACIÓN DE FALLA DE VIBRACIÓN EXCESIVA POR SUCIEDAD INTERNA DE GENERADOR.
30 | GUASAVE. | HOSP. GENERAL DE GUASAVE - P1. | ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE COMPUTADORA DE CONTROL PARA SEGURIDAD DE ACTIVACIÓN DE PROTECCIONES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, SOBREVELOCIDAD, Y DEMÁS PARÁMETROS DEL EQUIPO.
31 | GUASAVE. | HOSP. GENERAL DE GUASAVE - P2. | REPARACIÓN DE FALLA DE TRANSFERENCIA POR ENCLAVAMIENTO MECÁNICO DEFECTUOSO.
32 | SINALOA DE LEYVA. | HOSP. INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA. | FALLA DE DESCARGA DE BATERÍAS DE ARRANQUE C.D. EN ESTADO DE ESPERA.
SUSTITUCIÓN DE CARGADOR AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE FLOTACIÓN Y ACUMULADOR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DIGITAL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE PROTECCIÓN POR PARÁMETROS DE TEMPERATURA, PRESIÓN, VOLTAJE Y SOBRECORRIENTE.
33 | AHOME. | HOSP. GENERAL LOS MOCHIS. | CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE GOBERNADOR DE VELOCIDAD.
34 | AHOME. | CENTRO DE VACUNOLOGIA, LOS MOCHIS. | REPARACIÓN DE FALLA FALSO CONTACTO EN LÍNEAS DE FUERZA Y NORMAL DE TRANSFERENCIA.
35 | AHOME. | HOSP. GENERAL VALLE DEL CARRIZO. | REPARACIÓN FALLA DE ARRANQUE POR DIESEL.
CAMBIO DE VÁLVULA CHECK
36 | CHOIX. | HOSP. INTEGRAL CHOIX. | REPARACIÓN FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR PRODUCIDO POR SUCIEDAD EN EL SISTEMA.
SONDEO DE RADIADOR.
CAMBIO DE TERMOSTATO.
SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL