## Hoja1
“CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 L/s EN CAPOMOS ANGOSTURA, SINALOA” SEGUNDA ETAPA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PART | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PU CON 19 | IMPORTE
2 |  | OBRA ELÉCTRICA
SISTEMA DE FUERZA
2.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL ENFRIAMIENTO AO DE 225 KVA PARA ALIMENTACIÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA, PRIMARIO DE 23 KV, CONEXIÓN DELTA SECUNDARIO DE 480/277V, CONEXIÓN ESTRELLA, 60 C.P.S., IMPEDANCIA DE 5.5% DE 2200 M S.N.M. 55/65 GRADOS CENTIGRADOS DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA. | PZA | 1
2.02 | 6011 06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 4/0 AWG COLOR NEGRO | m | 159
2.03 | 6011 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 2 AWG VERDE | m | 24
2.04 | 800504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO. | m | 35
2.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EN GABINETE AUTOSOPORTADO, CONSTRUIDO EN 3 SECCIONES, CADA SECCIÓN DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 800 x 600 x 2100 mm (ANCHO, FONDO, ALTURA), PUERTAS TECHO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, OPERA EN UN SISTEMA 3F, 3H, 460V, BUS DE COBRE PARA 400 A. DENSIDAD DE 1000 AMPS/PULGADA2, CONTROL DE 120 V. Y ESTA FORMADO POR: MEDICION MULTIPARÁMETROS _1 PZA, INTERRUPTOR GENERAL 3P, 300 AMPS.T4 CON RELEVADOR EKIP LSIG in=160A, CON ZAPATA PARA RECIBIR UN CABLE DE 2/0 POR FACE_1 PZA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P, 250 AMPS XT3N PARA PROTECCIÓN DEL ARRANCADOR DEL POZO_1 PZA, COMBINACION DE INTERRUPTOR DE 3P, 30 AMPS. XT1N, FUSIBLE 20 AMPS, EN SECCIONADOR XLP, TAMAÑO 000 ULTRARÁPIDO Y VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 15 HP_3 PZAS, COMBINACION DE INTERRUPTOR DE 3P, 75 AMPS. XT1N, FUSIBLE 60 AMPS, EN SECCIONADOR XLP, TAMAÑO 000 ULTRARÁPIDO Y VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 40 HP_2 PZAS., , INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P, 15 AMPS XT1N PARA PROTECCIÓN DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR_1 PZA, TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO 10 KVA, 460-220/127 VOLTS, CON CLEMAS EN EL SECUNDARIO_1 PZA., INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DERIVADOS DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 3P 100A_1 PZA., 3P 50A_1 PZA., 3P 20 A._1 PZA. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS. | PZA | 1
2.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO DE 800 x 600 x 800 mm (ANCHO, FONDO Y ALTURA), PUERTAS TECHO, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA | PZA | 1
2.07 | 6011 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 4 AWG COLOR NEGRO | m | 300
2.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 8 AWG COLOR NEGRO | m | 355
2.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 8 AWG COLOR VERDE | m | 100
2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG COLOR VERDE | m | 118
2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1-1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO. | m | 31
2.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO. | m | 14
2.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 1-1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO. | m | 35
2.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO. | m | 70
2.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90 GRADOS DE P.V.C. PESADO DE 1-1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO | m | 3
2.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90 GRADOS DE P.V.C. PESADO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE P.V.C. PESADO DE1-1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO | PZA | 3
2.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE P.V.C. PESADO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LB" DE 1-1/2 PULGADAS. DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LB" DE 1 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LL" DE 1-1/2 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LL" DE 1 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LR" DE 1-1/2 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 1
2.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "LR" DE 1 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 1
2.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "C" DE 1-1/2 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO "C" DE 1 PULGADA. DE DIÁMETRO | PZA | 3
2.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 1-1/2 PULGADA DE DIÁMETRO | m | 3
2.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LIQUATITE DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO | m | 4.5
2.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1-1/2 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 3
2.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 1-1/2 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 2
2.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO | PZA | 3
2.33 |  | INSUMOS (PIJAS, TAQUETES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, CINTA DE AISLAR, CINCHOS, ETC.) | LOTE | 1
3 |  | OBRA ELECTROMECÁNICA
3.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, PARA TRANSFERENCIA A FILTROS A PRESIÓN, CAUDAL DE OPERACIÓN 60 LPS, PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 32 MCA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
3.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, PARA UN CAUDAL DE 30 LPS, PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 42.82 MCA (ENVÍO DE AGUA DE PLANTA POTABILIZADORA A ALHUEY TANQUE Y BORREGAS). INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
3.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, PARA BOMBEO DE AGUA CRUDA DE TANQUE DE LLEGADA A CANAL PARSHALL, CAUDAL DE OPERACIÓN 60 LPS, PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 5 MCA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
3.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, PARA UN CAUDAL DE 30 LPS, PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 88.12 MCA (ENVÍO DE AGUA DE PLANTA POTABILIZADORA A CAPOMOS, BATAMOTOS, LA ISLETA Y SAN ISIDRO). INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0