## LAB MOLECULAR
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA
NOMBRE:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD, LOCALIDAD CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO SINALOA.
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE
I | LABORATORIO MOLECULAR
1 | PRELIMINARES
1.01 | Retiro y trasplante de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
1.02 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8.7
1.03 | Demolición de escalones de concreto simple, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 10.2
1.04 | Demolición de volumen de concreto armado de 10 cms de espesor, con eliminación de armado, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 2.2
1.05 | Desmonte de ventana, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.06 | Demolición de faldon de concreto armado de 10 cms de espesor, con eliminación de armado, para asentar losa nueva en losa vieja , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 4
1.07 | Demolición de pretil, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 6
1.08 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 14
TOTAL DE PRELIMINARES
2 | CIMENTACIÓN
2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 55.8
2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 39.06
2.03 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 100.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 85.93
2.04 | Tendido de cama de material inerte para desplante de firme y banqueta, con un espesor de 40 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 22.32
2.05 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En zapatas aisladas y zapatas corridas. | M2 | 25.76
2.06 | Realizacion de zapata corrida 100 cms ancho x 20 cms de espesor en edificio de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con vars. de 1/2"Ø en sentido longitudinal y transversal @ 20 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 25.76
2.07 | Realizacion de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms.por 0.60 m altura, en cimentacion zapata corrida, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 1/2"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25.76
2.08 | Realización de contratrabe de 25x50 cms. de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, bombeable resistencia normal T.M.A. 3/4" REV. 10-12 cms. reforzada con 3 varillas de 5/8"Ø en lecho inferior , 3 varillas de 5/8"Ø en lecho superior y 2 varillas de 1/2" en seccion central , estribos de 3/8"Ø @ 15 , recubrimiento inferior de 7 cms. , superior 5 cms. , laterales 5 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 25.76
2.09 | Realización de dala de desplante de 20x30 cms. de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de 1/2"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 15 y 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 25.76
2.1 | Realizacion de anclaje de castillo de 15x20 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.ANCLADOS A LA DALA DE DESPLANTE | PZA | 2
2.11 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso | ML | 45.09
2.12 | Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 44.88
2.13 | Suministro de material inerte para relleno de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 22.32
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 35.7
3.02 | Realización de castillo para cubrir tubo de bajante de aguas pluviales de 15 x 15 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 4-15X15, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3
3.03 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 9.3
3.04 | Realizacion de columna de concreto armado de 30x30 cms. de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, armada con 8 varillas 3/4"Ø y estribos 3/8"Ø @ 12.5,15,25 cms. con concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 con anclaje a cimentacion, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 6 pzas H=5.80 m total, esta medida incluye anclaje | ML | 24
3.06 | Realización de trabe de concreto de 30x50 cms. de peralte armada con 4 vars. 3/4" corridas , 2 vars. como adicionales de 1/2" , 3 vars. de 3/4" como bastones a L/4 L.S. , 2 vars.. 3/4" como bastones a L/5 , est. 3/8" @ 12.5 , 25 , 12.5 a L/4 , L/2 , L/4 concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 ahogada 25 cms. en losa nervada , acabado aparente , incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 30.76
3.07 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 38.2
3.08 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 20.9
3.09 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H= 0.90 M | ML | 20.9
3.1 | Realización de losa aligerada con casetón polietileno de 0.50x0.50x0.15 cms. concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 de 0.20 de espesor total con nervaduras N1 con armex dala 15x20-4tido corto) y nervadura N2 armada con 4 varillas de 3/8 y un estribo en medio de cada casetón (sentido largo), la capa de compresión será con mayalac 6-6/10-10 y tela yesera en su lecho inferior, Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 41.38
3.11 | Realizacion de pretil de tabique de hasta 0.60 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. 60 cms de altura | ML | 25.76
3.12 | Realizacion de dala de cerramiento de 15x10 cms sobre pretil a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 2 varilla de 3/8" y est. de 1/4" @ 20 cms.en forma de grapa, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25.76
3.13 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 38.22
3.14 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 49.76
3.15 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 41.38
3.16 | Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25.76
3.17 | Realizacion de registro pluvial 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco, incluye: plantilla de concreto F´C=150 Kg/cm2, de 10 cms espesor, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
3.18 | Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8
3.19 | Realizacion de dentellon de 15x30 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 8
3.2 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 1.20x0.60 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
TOTAL DE ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACIÓN
4.01 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 41.38
TOTAL DE IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
5.01 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 24
5.02 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 10
5.03 | Ramaleo exterior a base de tuberia de PVC en linea de 4" hacia calle, por drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn | ML | 10
5.04 | Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera helvex en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
5.05 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.06 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.01 | Suministro y colocación de centro de carga, Square D , QO 30- 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.02 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
6.03 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.04 | Suministro de alimentación eléctrica de registro a tablero, de contacto y alumbrado normales, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6.05 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 9
6.06 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 19
6.07 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 3
6.08 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
6.09 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
6.1 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, en tubo galvanizado C/R DE 3/4", incluye: cable UTP, codo galvanizado C/R de 3/4",cople galvanizado C/R de 3/4", soporteria a base de angular de 3/16"x1 1/4" de 30 cms. de anchox 30 cms. de altura con taquetes de plastico de 3/8", fondeado y acbado en pintura blanca, riel y abrazadera u nicanal, registro himel de 50x40x25, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 36
6.11 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (incluye apagador extractor) | PZA | 3
6.12 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 19
6.13 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 6
6.14 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.15 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.16 | Suministro y colocación de aeroextractor -inyector axial directo de 12"x12" de diametro modelo WAD-8 , incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Suministro e instalacion de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 54
7.02 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 18
TOTAL DE TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.01 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 54
8.02 | Suministro y colocación de zoclo de 7x40 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 36
TOTAL DE ACABADOS
9 | CRISTALERÍA Y ALUMINIO
9.01 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal claro de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 7.2
9.02 | Suministro e instalación de cancel de aluminio brillante linea 3" 2.00x2.20M h (incluye: 1 puerta corrediza de 1.00 ancho x2.20 mts. de altura y 1 fijo de 1.00 de ancho y 2.20 mts. de altura ) con cristal claro de 6 mm, incluye: 1 jaladera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 4.4
TOTAL DE CRISTALERÍA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.20x1.00 h | M2 | 7.2
TOTAL DE HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 134.4
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 123
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 54
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 14.4
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color GRIN PLATA claro dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 2
11.06 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
TOTAL DE PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.02 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
13.03 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
13.04 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.05 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 65
TOTAL DE VARIOS
TOTAL LABORATORIO MOLECULAR
II | ALMACEN
1 | PRELIMINARES
1.01 | Retiro y trasplante de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.02 | Demolición de guarnicion de concreto simple, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 15
1.03 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 17
TOTAL DE PRELIMINARES
2 | CIMENTACIÓN
2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 130.47
2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 147.33
2.03 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 206.26
2.04 | Tendido de cama de material inerte para desplante de firme y banqueta, con un espesor de 40 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 63.6
2.05 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En zapatas aisladas y zapatas corridas. | M2 | 68.55
2.06 | Realizacion de zapata corrida 120 cms ancho x 20 cms de espesor en edificio de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con vars. de 1/2"Ø en sentido longitudinal y transversal @ 20 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 60
2.07 | Realizacion de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms.por 0.60 m altura, en cimentacion zapata corrida, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 1/2"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 60
2.08 | Realización de contratrabe de 25x50 cms. de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, bombeable resistencia normal T.M.A. 3/4" REV. 10-12 cms. reforzada con 3 varillas de 5/8"Ø en lecho inferior , 3 varillas de 5/8"Ø en lecho superior y 2 varillas de 1/2" en seccion central , estribos de 3/8"Ø @ 15 , recubrimiento inferior de 7 cms. , superior 5 cms. , laterales 5 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 60
2.09 | Realización de dala de desplante de 20x30 cms. de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de 1/2"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 15 y 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 60
2.1 | Realizacion de anclaje de castillo de 15x20 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.ANCLADOS A LA DALA DE DESPLANTE | PZA | 18
2.11 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso | ML | 57.4
2.12 | Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 67.69
2.13 | Suministro de material inerte para relleno de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 63.6
TOTAL DE CIMENTACIÓN
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 100
3.02 | Realización de castillo para cubrir tubo de bajante de aguas pluviales de 15 x 15 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 4-15X15, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 9
3.03 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 30
3.04 | Realizacion de columna de concreto armado de 30x30 cms. de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, armada con 8 varillas 3/4"Ø y estribos 3/8"Ø @ 12.5,15,25 cms. con concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 con anclaje a cimentacion, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 6 pzas H=5.80 m total, esta medida incluye anclaje | ML | 24
3.05 | Realización de trabe de concreto de 30x50 cms. de peralte armada con 4 vars. 3/4" corridas , 2 vars. como adicionales de 1/2" , 3 vars. de 3/4" como bastones a L/4 L.S. , 2 vars.. 3/4" como bastones a L/5 , est. 3/8" @ 12.5 , 25 , 12.5 a L/4 , L/2 , L/4 concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 ahogada 25 cms. en losa nervada , acabado aparente , incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 60
3.06 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 126
3.07 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 60
3.08 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H= 0.90 M | ML | 60
3.09 | Realización de losa aligerada con casetón polietileno de 0.50x0.50x0.15 cms. concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 de 0.20 de espesor total con nervaduras N1 con armex dala 15x20-4tido corto) y nervadura N2 armada con 4 varillas de 3/8 y un estribo en medio de cada casetón (sentido largo), la capa de compresión será con mayalac 6-6/10-10 y tela yesera en su lecho inferior, Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 100
3.1 | Realizacion de pretil de tabique de hasta 0.60 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. 60 cms de altura | ML | 50
3.11 | Realizacion de dala de cerramiento de 15x10 cms sobre pretil a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 2 varilla de 3/8" y est. de 1/4" @ 20 cms.en forma de grapa, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 50
3.12 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 365
3.13 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 74
3.14 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 100
3.15 | Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 50
3.16 | Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 59
3.17 | Realizacion de dentellon de 15x30 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 28.2
TOTAL DE ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACIÓN
4.01 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 125
TOTAL DE IMPERMEABILIZACIÓN
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
5.01 | Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera helvex en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.01 | Suministro y colocación de centro de carga, Square D , QO 30- 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.02 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.03 | Suministro de alimentación eléctrica de registro a tablero, de contacto y alumbrado normales, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6.04 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 9
6.05 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 10
6.06 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 6
6.07 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.08 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
6.09 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 9
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9 | CRISTALERÍA Y ALUMINIO
9.01 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal claro de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 5.4
TOTAL DE CRISTALERÍA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color BLANCO OSTION, a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
10.02 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16, de 1.00 x 1.20 cms. de ancho, incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color BLANCO OSTION, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
10.03 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.20x1.00 h | M2 | 5.4
TOTAL DE HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 210
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 177.5
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 100
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 24
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color GRIS PLATA claro dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 5.4
11.06 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
TOTAL DE PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.02 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
13.03 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 100
TOTAL DE VARIOS
I | LABORATORIO MOLECULAR
II | ALMACEN
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL