## PR1720
Presupuesto
Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total
| REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. |  |  |  | 1770784.78
1.- CASETA Y CARCAMO DE AGUAS NEGRAS
1.1 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 36.26
1.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y ALAMBRADA DE NAVAJAS EN LA PARTE SUPERIOR DE BARDA PERIMETRAL. | ML | 18
1.3 | REMOCION DE OXIDO (CEPILLADO) Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN ARREGLOS HIDRAULICOS. | M2 | 9.04
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TAPA DE PLASTICO EN REGISTRO ELECTRICO SECCION 40 X 40 M. | PZA | 1
1.5 | REMOCION DE OXIDO (CEPILLADO) Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN POSTE DE LUMINARIA. | M2 | 12.8
2. ARREGLO HIDRAULICO
PIEZAS DE ACERO
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA. | ML | 20
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" ø | PZA | 6
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 6" X 0.50 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR). | PZA | 3
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE ACERO AL CARBON DE 8" X 6" ø, BRIDADA POR UN EXTREMO. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 3
PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.50 X 4" Ø. | PZA | 3
2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 4" Ø. | PZA | 3
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE 4" ø | PZA | 6
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO. FO. DE 6" X 4" ø | PZA | 6
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 6" ø | PZA | 6
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 4" ø | PZA | 3
VALVULAS
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES PLASTICA ROSCABLE DE 2"ø (50 MM), MODELO D-025. | PZA | 3
EMPAQUES Y TORNILLOS
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø | PZA | 18
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø | PZA | 9
2.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" | PZA | 144
2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 72
3.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
EQUIPOS DE BOMBEO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 36 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 25 MTS, BOMBA DE 4”X 4” AUTO-CEBANTE HEAVY DUTY DE ALTO DESEMPEÑO PARA MANEJO DE SÓLIDOS. MARCA PIONEER MODELO GT4O97L72-HO-30-4. BRIDAS ESTÁNDAR ANSI CLASE 150 DE 4” (100MM) DE SUCCIÓN X 4” (100MM) DE DESCARGA. MANEJO DE SÓLIDOS DE HASTA 3” (75MM) FABRICACIÓN EN HIERRO DÚCTIL ASTM A536 65-45-12 (VOLUTA, ALOJAMIENTO DEL SELLO, CUBIERTA DE SUCCIÓN) Y PLACA DE DESGASTE REEMPLAZABLE EN ACERO AL CARBONO ASTM A36. SELLO MECÁNICO TIPO SEMI-CARTUCHO FABRICADO EN CARBURO DE TUNGSTENO VS CARBURO DE SILICIO, ELASTÓMEROS Y O-RINGS EN VITÓN, SOPORTE Y RESORTE EN ACERO INOX SERIE 300. IMPULSOR SEMI-ABIERTO DE 9.75” DE DIÁMETRO FABRICADO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A536 65-45-12. PLACA DE CUBIERTA REMOVIBLE AJUSTABLE PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. CAJA DE RODAMIENTOS LUBRICADA POR ACEITE CON INDICADORES VISUALES DE NIVEL Y SELLO DE LABIO PARA AISLAR EL ACEITE DE LOS RODAMIENTOS DE LA DEL SELLO. EL ENSAMBLE GIRATORIO INCLUYE DOBLE SELLO DE LABIO CON BARRERA ATMOSFÉRICA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL A LOS RODAMIENTOS. FLECHA ROBUSTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 17-4PH ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. MOTOR ELÉCTRICO EFICIENCIA PREMIUM TEFC TRIFÁSICO, 60HZ, 230/460V DE 30HP @ 1800RPM. MONTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA RÍGIDA DE ACERO PARA SOPORTAR BOMBA Y MOTOR, CON ACOPLAMIENTO DIRECTO. PAQUETE COMPLETO ENSAMBLADO Y PINTADO EN VERDE PIONEER ANTES DE EMBARQUE. | PZA | 3
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL Y FUERZA PARA TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 30 HP, 440 VOLTS, TRES FASES. CONTROL AUTOMATICO CON ELECTRONIVEL Y ALTERNANCIA DE OPERACIÓN, CONTROL MANUAL A TRAVES DE SELECTOR. INDICADORES DE ESTADO Y PROTECCIONES ELECTRICAS. | LOTE | 1
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, INCLUYE 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE DE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO. | PZA | 5
SUBESTACION ELECTRICA 75KVA/34.5KV/440V/3F
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV. | PZA | 3
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV. | PZA | 3
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4 | KG | 5
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4 | PZA | 3
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO | PZA | 3
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE. | PZA | 1
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 53 MM (2"). | PZA | 1
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 2" | PZA | 1
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" ø. | PZA | 6
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DE COBRE | ML | 300
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 2 AWG DE COBRE. | ML | 100
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 2" ø. | PZA | 10
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CON ROSCA DE 2" | PZA | 2
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 2" | PZA | 2
3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 A C/GABINETE. | PZA | 2
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M | PZA | 4
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 2 PLG | PZA | 10
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200, C.H. | PZA | 1
TIERRA FISICA
3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE | ML | 20
BAJA TENSION
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/4" ø. | PZA | 60
3.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1 1/4" | PZA | 10
3.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1 1/4". | PZA | 2
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1 1/4" | PZA | 30
3.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4"ø | PZA | 15
3.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 16
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE | ML | 500
3.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 150
3.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1 1/4". | PZA | 30
3.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1 1/4". | PZA | 4
3.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4" | PZA | 8
3.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1 1/4" Ø | ML | 8
3.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE | ML | 500
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
3.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/127 V. | PZA | 1
3.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X50 AMP S.D. | PZA | 1
3.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X70 AMP S.D. | PZA | 1
ALUMBRADO
3.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS | PZA | 1
3.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D. | PZA | 1
3.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D. | PZA | 1
3.47 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA | PZA | 1
3.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT | ML | 40
3.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 100
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE | ML | 50
3.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW | PZA | 2
3.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA | PZA | 2
3.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V. | PZA | 2
3.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M | PZA | 2
3.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL | PZA | 2
3.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
3.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA | PZA | 2
3.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W | PZA | 2
3.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS | PZA | 2
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA | PZA | 2
3.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS | PZA | 1
3.62 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS | PZA | 1
3.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4" | PZA | 2
3.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"ø. | PZA | 8
3.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/2" ø. | PZA | 10
3.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø. | PZA | 2
3.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1 1/4"ø. | PZA | 2
3.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"ø. | PZA | 2
3.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø. | PZA | 2
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø. | PZA | 2
3.71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4". | PZA | 6
3.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". | PZA | 6
3.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 7
3.74 | TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE. | LOTE | 1
3.75 | TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | LOTE | 1
3.76 | DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE. | LOTE | 1