## Hoja1
OBRA: | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, ELOTA, SINALOA.
LOCALIDAD: | POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO
1 1000 | Servicio de desazolve de cárcamo con medidas del pozo de 6 metros de ancho, 8.55 metros de largo y 6 metros de profundidad. Se considera una extracción de lodo de un metro del tanque aproximadamente 70 m3 | M3 | 70
1 1001 | Suministro de motobomba sumergible marca nabohi para aguas negras modelo bca-03-52-23 de 5 hp, 3f, 60 hz. 220 v, 2 polos, 3,450 rpm, diámetro de descarga de 3”, paso de solidos de 2.5”. o similar que cumpla con las especificaciones correspondientes al cárcamo, incluye codo de descarga bridado, un adaptador guía, un empaque de plomo, lote de tornillería de acero inoxidable | PZA | 3
1 1002 | Suministro de flotadores marca nabohi mod: int-cm-01. | PZA | 5
1 1003 | Suministro de tablero de control triplex marca nbhtecno para operación en manual y automático de 3 equipos de bombeo sumergibles de 5 hp en 220v | PZA | 1
1 1004 | Servicios de instalaciones de 3 equipos de bombeo con anclaje. Servicio de instalación de tablero para arranque de equipo de bombeo. Servicio de instalación de cableado de alimentación de equipos de bombeo a tablero. | LOTE | 1
1 1005 | Suministro e instalación de: 3 válvulas check. fofo sello flexible 3", 3 válvulas compuerta fofo sello flexible de 3" y 3 válvulas eliminadora de aire de 1" | PZA | 3
1 1006 | Suministro e instalación de: 15 bridas de acero al carbón 150lbs 3", 4 bridas de acero al carbón 150lbs 4" y 37 mts. De tubería de acero negro s/costura de 3" X1/4" esp. De pared. | LOTE | 1
1 1007 | Suministro y aplicación de fondo epóxido a tubería de descarga. | MTS | 37
1 1008 | Suministro y aplicación de esmalte epóxido a tubería de descarga. | MTS | 37
1 1009 | Suministro de cableado eléctrico para alimentación de tablero a equipos de bombeo, cableado especializado: conductores. 10 awg 1000v 90° color negro. | MTS | 60
1 1010 | Suministro e instalación de: 1 registro con medidas 1.41 x 1.80 mts. c12, 3 registros con medidas 1.20 x .90 mts. C12, con respiradero de 4“ x 6 mts. pvc y 1 registro con medidas .70 x .78 mts. C12. | LOTE | 1
1 1011 | Fabricación e instalación de: 1 cerca perimetral con medidas de 20 x 14.70 mts. Incluye puerta vehicular de 3.00 mts | LOTE | 1
1 1012 | Techumbre con medidas de 4.53 x 2.10 mts. con monten de 3"x6, perfil 146 de 2"x1" cal. 18, lamina de 3.00 mts cal. 20 | LOTE | 1
1 1013 | Suministro e instalacion de lámparas led suburbanas de 100w, incluye: cable uso rudo de 2x12. | PZA | 2
1 1014 | Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica con viga de 4” y tubería de acero al carbón de 4”, con medidas de 4 por 4 mts., para extracción e instalación de equipos de bombeo. | PZA | 1