## Resumen
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
D-06
OBRA: | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS INSTALACIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
RESUMEN
A | Demoliciones, excavaciones, rellenos y retiros | 0
B | Estructuras pluviales | 0
C | Instalación de tuberías | 0
D | Equipos de bombeo y arreglo hidráulico | 0
E | Obra eléctrica (costo paramétrico) | 0
F | Reposición de demoliciones y retiros | 0
| SUBTOTAL | 0
| I.V.A. | 0
| TOTAL | 0

## Catálogo de conceptos
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
D-06
OBRA: | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS INSTALACIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
PRESUPUESTO
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe
A |  | Demoliciones, excavaciones, rellenos y retiros
A.01 |  | Demoliciones y retiro de instalaciones
A.01.01 |  | Corte de carpeta asfáltica y banquetas con equipo de corte. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo | ml | 639.6 |  | 0
A.01.02 |  | Demolición de estructuras de concreto reforzado con equipo manual. Incluye: cortes de acero, retiro en carretilla, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 57.98 |  | 0
A.01.03 |  | Retiro de reja existente, con recuperación. Incluye: corte con disco, maniobras y acarreo a lugar de resguardo en el mismo lote, mano de obra y herramienta | ml | 13 |  | 0
A.02 |  | Excavaciones
A.02.01 |  | Excavación a máquina para zanjas en cualquier tipo de material excepto roca, no incluye carga y acarreo del material. Incluye: equipo | m3 | 4662.77 |  | 0
A.02.02 |  | Excavación a mano en material tipo B. Incluye: mano de obra y herramienta | m3 | 34.75 |  | 0
A.02.03 |  | Afine manual de excavaciones para recibir plantilla. Incluye: mano de obra y herramienta | m2 | 826.62 |  | 0
A.03 |  | Rellenos
A.03.01 |  | Cama de arena apisonada de 10 cm. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m3 | 49.95 |  | 0 | 49.5
A.03.02 |  | Acostillado y colchon de limo apisonado hasta 30 cm sobre lomo de tubos. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m3 | 630.24 |  | 0 | 565.95
A.03.03 |  | Relleno con material producto de excavación, compactado al 95% prueba proctor en capas de 20 cm con compactadora pata de elefante. Incluye: suministro, carga y acarreo del material, incorporación de humedad óptima, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 1960.94 |  | 0 | 792
A.03.04 |  | Relleno con material de banco tipo sub-rasante que cumpla con la norma SCT N-CMT-1-03/02, compactado al 95% prueba proctor en capas de 20 cm con compactadora pata de elefante. Incluye: suministro, carga y acarreo del material, incorporación de humedad óptima, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 780.53 |  | 0 | 396
A.03.05 |  | Relleno con material de banco tipo base que cumpla con la norma SCT N-CMT-4-02-002/04, compactado al 100% prueba proctor en capas de 20 cm con compactadora pata de elefante. Incluye: suministro, carga y acarreo del material, incorporación de humedad óptima, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 559.66 |  | 0 | 198
A.03.06 |  | Riego de impregnación con emulsión ECI-60 a razón de 1.50 lts/m2, de acuerdo a las normas SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 y N.CMT.4.05.001/06. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 1781.7 |  | 0
A.03.07 |  | Areneo para protección de la base impregnada a razón de 1.2 lts/m2. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 1781.7 |  | 0
A.04 |  | Retiros
A.04.01 |  | Carga y acarreo de material de relleno a 1 km (volumen medido suelto). Incluye: equipo | m3 | 6681.69 |  | 0
A.04.02 |  | Carga y acarreo en kilómetros subsecuentes (volumen medido suelto). Incluye: equipo | m3 | 38637.34 |  | 0
B |  | Estructuras pluviales
B.01 |  | Pozos de visita
B.01.01 |  | Construccion de pozo de visita tipo comun de 1.00 a 1.50 mts (PV1) de profundidad promedio de .6 a 2.0m de diametro, a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mortero cemento arena proporcion 1:3, aplanado de 2cm de espesor con mortero cemento arena proporcion 1:3 acabado pulido, plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla lac 6 x 6/10-10, escalones de varilla corrugada de 3/8" a cada 40 cm, reforzado en area de descarga de tubo existente con concreto armado f'c= 200kg/cm2 y 4 varillas de 3/8" segun proyecto, Incluye: afine de terreno, cimbra, descimbra, habilitado y armado de acero, fabricacion y colado de concreto, media caña, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 1 |  | 0
B.02 |  | Rejilla RP2 de 11.00x1.00 m
B.02.01 |  | Trazo y nivelación con equipo topográfico. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 45.56 |  | 0
B.02.02 |  | Colado de plantilla de 5 cm de concreto prem f'c=100 kg/cm2 bombeado, acabado planeado. Incluye: colado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 45.56 |  | 0
B.02.03 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Incluye: acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | kg | 1114 |  | 0
B.02.04 |  | Habilitado y colocación de cimbra a base de cimbraplay 3/4" reforzado con polines y barrotes para estructuras de concreto. Incluye: acarreos, maniobras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 100.85 |  | 0
B.02.05 |  | Colocación de concreto prem f'c=250 kg/cm2 bombeado en estructuras. Incluye: colado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 12.76 |  | 0
B.02.06 |  | Aplicación de 2 capas de impermeabilizante asfáltico en cimentación. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 54.53 |  | 0
B.02.07 |  | Fabricación y colocación de módulos de 120x100 cm de rejilla estructural según diseño, con viga de soporte y contramarco. Incluye: cortes, soldadura, fondo y pintura anticorrosiva, acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 11 |  | 0
B.03 |  | Cárcamo de rebombeo
B.03.01 |  | Trazo y nivelación con equipo topográfico. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 112.84 |  | 0
B.03.02 |  | Colado de plantilla de 5 cm de concreto prem f'c=100 kg/cm2 bombeado, acabado planeado. Incluye: colado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 112.84 |  | 0
B.03.03 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Incluye: acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | kg | 13647.67 |  | 0
B.03.04 |  | Habilitado y colocación de cimbra a base de cimbraplay 3/4" reforzado con polines y barrotes para estructuras de concreto. Incluye: acarreos, maniobras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 308.92 |  | 0
B.03.05 |  | Habilitado y colocación de cimbra de madera con barrotes de 2"x4", madrinas y puntales para losa maciza de concreto reforzado. Incluye: acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 57.34 |  | 0
B.03.06 |  | Colocación de concreto prem f'c=250 kg/cm2 bombeado en estructuras. Incluye: colado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 70.78 |  | 0
B.03.07 |  | Colocación de banda ojillada de pvc de 30 cm de ancho en muro, para evitar infiltraciones. Incluye: material, mano de obra y herramienta | ml | 148.4 |  | 0
B.03.08 |  | Fabricación y colocación de tapa de 100x100 cm de lámina de acero antiderrapante de 1/2" de espesor, con marco de ángulo de 2 1/2", jaladera y bisagras de barril de 3/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 4 |  | 0
B.03.09 |  | Fabricación y colocación de escalones de 40 cm de ancho x 15 de profundo de varilla corrugada de 3/4" soldados al armado en muro de cisterna. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 24 |  | 0
B.03.10 |  | Fabricación y colocación de estructura metálica para alzar equipos de bombeo, a base de perfil IPR de 10"x4" de 6.10 metros, anclado en los muros y soldado a la losa tapa, con aros de redondo liso de 3/4" soldados al perfil. Incluye: corte, soldadura, maniobras, fondo y pintura anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 1 |  | 0
B.03.12 |  | Aplicación de impermeabilizante con recubrimiento epóxico anticorrosivo a 3 manos en piso y muros interiores. incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 167.78 |  | 0
B.03.13 |  | Aplicación de 2 capas de impermeabilizante asfáltico en cimentación. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 142.6 |  | 0
B.03.14 |  | Fabricación y colocación de módulos de 120x115 cm de rejilla estructural según diseño, con viga de soporte y contramarco. Incluye: cortes, soldadura, fondo y pintura anticorrosiva, acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 5 |  | 0
B.04 |  | Lavadero
B.04.01 |  | Trazo y nivelación con equipo topográfico. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 110.22 |  | 0
B.04.02 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Incluye: acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | kg | 979.87 |  | 0
B.04.03 |  | Habilitado y colocación de cimbra a base de cimbraplay 3/4" reforzado con polines y barrotes para estructuras de concreto. Incluye: acarreos, maniobras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 54.13 |  | 0
B.04.04 |  | Colocación de concreto prem f'c=250 kg/cm2 bombeado en estructuras. Incluye: colado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 26.76 |  | 0
B.05 |  | Topes hidráulicos TH
B.05.01 |  | Trazo y nivelación con equipo topográfico. Incluye: material, mano de obra y herramienta | m2 | 109.2 |  | 0
B.05.02 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Incluye: acarreos, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | kg | 909.95 |  | 0
B.05.03 |  | Habilitado y colocación de cimbra a base de cimbraplay 3/4" reforzado con polines y barrotes para estructuras de concreto. Incluye: acarreos, maniobras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 13.65 |  | 0
B.05.04 |  | Colocación de concreto prem f'c=250 kg/cm2 bombeado en estructuras. Incluye: colado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y equipo | m3 | 23.94 |  | 0
C |  | Instalación de tuberías
C.01 |  | Tubería PEAD para drenaje pluvial
C.01.01 |  | Suministro e instalación de tubería PEAD de 24" para drenaje pluvial. Incluye: maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 68 |  | 0
C.02 |  | Tubería hidráulica para bombeo
C.02.01 |  | Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico C-905 DR-25 de 450 mm (18"). Incluye: maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 28.1 |  | 0
C.02.02 |  | Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico C-905 DR-25 de 760 mm (30"). Incluye: maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 242.22 |  | 0
C.02.03 |  | Suministro e instalación de codo 45° de PVC hidráulico C-905 DR-25 de 450 mm (18"). Incluye: maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 3 |  | 0
C.02.04 |  | Suministro e instalación de codo de 45° de PVC hidráulico C-905 DR-25 de 760 mm (30"). Incluye: maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 5 |  | 0
C.02.05 |  | Colocación de concreto prem. f'c=200 kg/cm2 en atraques. Incluye: cimbra y descimbra, colado, material, mano de obra y herramienta | m3 | 13.82 |  | 0
D |  | Equipos de bombeo y arreglo hidráulico
D.01 |  | Suministros
D.01.01 |  | Suministro de bomba tipo sumergible con una potencia de 100 HP para impulsar un gasto de 403 l/s con una carga de 13.00 metros | pza | 2 |  | 0
D.01.02 |  | Suministro de tubería de acero negro soldable c-40 de 12" | ml | 3 |  | 0
D.01.03 |  | Suministro de codo bridado de fo.fo. de 12"x90° | ml | 4 |  | 0
D.01.04 |  | Suministro de válvula check bridada de fo.fo. de 12" para 125 psi | pza | 2 |  | 0
D.01.05 |  | Suministro de válvula bridada de vástago fijo de fo.fo. de 12" | pza | 2 |  | 0
D.01.06 |  | Suministro de válvula roscable de expulsión de aire de fo.fo. de 25 mm clase 125 | pza | 2 |  | 0
D.01.07 |  | Suministro de maniful de acero negro soldable c-40 con 2 tubos de 12" (1 con 2 codos 12"x45°) y 1 reducción de 2x12" a 30" con todos los extremos bridados | pza | 1 |  | 0
D.01.08 |  | Soporte para tuberia con perfil de acero con barrenos para barra roscada de 3/8" rodeando al tubo | pza | 4 |  | 0
D.01.09 |  | Brida de PVC hidráulico C-905 DR 25 de 30" | pza | 1 |  | 0
D.01.10 |  | Suministro de tornillería, guasas, empaques y tuercas para el arreglo de las 2 bombas y maniful | lote | 1 |  | 0
D.01.11 |  | Suministro de tablero de control para arranque y paro automático en gabinete metálico auto soportado IP65 para controlar 2 bombas de 100 hp en 440 volts, a prueba de humedad, con selector MFA, foco indicador de falla, protección contra caída de fase, sensor de humedad y temperatura, voltímetro, amperímetro, pantalla HMI, botón de paro de emergencia, fusibles ultrarápidos y arranque suave | pza | 1 |  | 0
D.01.12 |  | Suministro de bomba tipo sumergible de 0.5 HP para achique con todas las piezas necesarias para desfogue en cárcamo contiguo | pza | 1 |  | 0
D.02 |  | Instalación
D.02.01 |  | Instalación de equipos de bombeo y arreglos hidráulicos. Incluye: maniobras, conexiones, pruebas, material, mano de obra y herramienta | lote | 2 |  | 0
D.02.02 |  | Instalación de tablero de control. Incluye: maniobras, conexiones, pruebas, material, mano de obra y herramienta | lote | 1 |  | 0
E |  | Obra eléctrica
E.01 |  | (Obra civil) Media tensión subterránea
E.01.01 |  | Suministro e instalación de registro de concreto para media tensión tipo RMTB3 (1.16x1.16x1.16 mts). Incluye: corte y reposición de concreto, acarreos y maniobras con camión grua, excavación c/retroexcavadora, relleno y compactado de cepa, nivelado, resanes y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1 |  | 0
E.01.02 |  | Suministro e instalación de base y registro para transformador trifásico. Incluye: base y registro, acarreo y maniobra con camión grua, excavación y relleno con retoexcavadora, compactado con pizon mecánico, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.01.03 |  | Construcción de cuarto para proteccion de planta de emergencia y equipos eléctricos de 4.00x6.00x2.50 segun plano OE-01. incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo | pza | 1 |  | 0
E.02 |  | (Electrificación) Media tensión subterránea
E.02.01 |  | Suministro e instalación de tubería poliducto alta densidad tipo pad de 3" con cinta señalización peligro. Incluye: 1 tubo pad de 3", tendido, cortes, conexiones, guiado, mano de obra y hta. menor. | ml | 20 |  | 0
E.02.02 |  | Suministro e instalación de cable de potencia xlp-tr cal. 1/0 awg, 15kv. Incluye: cableado, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 47 |  | 0
E.02.03 |  | Suministro e instalación de cable de cu. desnudo temple semiduro cal. 1/0 awg. Incluye: cableado, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | kg | 22.79 |  | 0
E.02.04 |  | Suministro e instalación de sistema de tierra física para transformador trifásico. Incluye: varillas de cu. 3/8"x3.0 mts, cargas cadwelld #90, cable de cu. desnudo temple semiduro cal. 1/0a, mano de obra y hta. menor. | lote | 1 |  | 0
E.02.05 |  | Suministro e instalación de herraje para registro de media tensión. Incluye: correderas 60 cms., mensulas cs-35, tacones de neopreno, pernos para concreto de 1/4"x2", mano de obra y hta. menor. | lote | 1 |  | 0
E.02.06 |  | Suministro e instalación de sistema de tierra física para registro de media tensión. Incluye: varilla de cu. 5/8"x3.0 mts, carga cadwelld #90, cable thw-ls cal. 10 awg, zapatas mecánicas cal. 8, pija autorroscable 1/4"x1", cortes conexiones, mano de obra y hta. menor. | lote | 1 |  | 0
E.02.07 |  | Suministro e instalación de accesorios de conexión en media tensión para entronque de alimentador en media tensión. Incluye: codo fusible cal. 1/0 para 15kv, fusible 30a para 15kv, adaptador de t.f. cal. 1/0 para 15kv, conectores tope cal. 8 awg, cable thw-ls cal. 8 awg, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 3 |  | 0
E.03 |  | Transformador
E.03.01 |  | Suministro e instalación de transformador trifásico tipo pedestal de 300 kva en 15kv. Incluye: acarreos y manobra con camión grua, fijaciones, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.03.02 |  | Suministro e instalación de accesorios de conexión en media-baja tensión, para transformador tipo pedestal de 300 kva en 15kv. Incluye: codos occ. cal. 1/0 awg, adaptadores t.f. cal. 1/0 awg, conectores tope cal. 8, insertos bushing, cable thw-ls cal. 8 awg, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.04 |  | Planta de emergencia
E.04.01 |  | Suministro e instalacion de planta de emergencia a diesel de 300.0kw., 3f-4h, 440/254 vca. Incluye: maniobras y montaje de planta de emergencia, base de concreto, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.04.02 |  | Suministro e instalacion de tablero de transferencia automática modelo gp-300.planta de emergencia a diesel de 300.0kw., 3f-4h, 440/254 vca. Incluye: instalacion y montaje, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.04.03 |  | Suministro e instalacion de sistema de tierra fisica para planta de emergencia a diesel de 300.0kw., 3f-4h, 440/254 vca. Incluye: cable de cu. desn. cal.1/0 awg, varillas de cu. de 3.0m x 5/8", carga cadwelld #90, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | lote | 1 |  | 0
E.04.04 |  | Suministro e instalacion de escape para planta de emergencia. Incluye: instalacion y montaje, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.05 |  | Tableros
E.05.01 |  | Suministro e instalación de interruptor termomagnético para protección gral. de 3p-400a. Incluye: gabinete para interruptor, fijaciones, conexiones, mano de obra y hta. menor | pza | 1 |  | 0
E.05.02 |  | Suministro e instalacion de tablero de distribucion tipo i-line c/termomagnetico principal 3p-400a cat. la400m81b nema i. Incluye: termomagneticos 3p-250a, 3p-15a, conexiones, fijaciones, mano de obra y hta. menor | pza | 1 |  | 0
E.05.03 |  | Suministro e instalación de transformador trifásico pedestal tipo seco de 5 kva (440 - 220 / 127vca). Incluye: conexiones, fijaciones, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.05.04 |  | Suministro e instalación de centro de carga trifásico (3f-4h) 220/127 v. en cto. eléctrico. Incluye: Suministro e instalacion de material, pastillas termomagneticas 3p-30a, 1p-20a, fijación, montaje, conexiones, peinado de centro de carga, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.05.05 |  | Suministro e instalación de centro de carga trifásico (3f-4h) 220/127 v. en cto. ctrl. carcamo. Incluye: Suministro e instalacion de material, pastillas termomagneticas 3p-15a, 1p-20a, fijación, montaje, conexiones, peinado de centro de carga, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
E.06 |  | Alimentadores
E.06.01 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de transformador a itm ppal.) con 2 tubos pvc pesado de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 6 |  | 0
E.06.02 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de transformador a itm ppal.) con 2 tubos galv. c/rosca de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 3 |  | 0
E.06.03 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de generador a transfer) con 2 tubos pvc pesado de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 6 |  | 0
E.06.04 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de generador a transfer) con 2 tubos galv. c/rosca de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 3 |  | 0
E.06.05 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de itm ppal. a transfer) con 2 tubos liquidtight de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 2 |  | 0
E.06.06 |  | Suministro e instalación de alimentador general (de transfer a i-line) con 2 tubos liquidtight de 3" cada uno con la siguiente cedula 3f-4/0 awg + 1n-4/0 swg + 1tf-2 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 2 |  | 0
E.06.07 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de i-line a tr-seco) con 1 tubos liquidtight de 3/4" con la siguiente cedula 3f-12 awg + 1n-12 swg + 1tf-14 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 2 |  | 0
E.06.08 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de tr-seco a centro carga en cto. electrico) con 1 tubos liquidtight de 3/4" con la siguiente cedula 3f-12 awg + 1n-12 swg + 1tf-14 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 2 |  | 0
E.06.09 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de i-line a tablero ctrl. carcamo) con 2 tubos pvc pesado de 2" cada uno con la siguiente cedula 3f-1/0 awg + 1n-2 awg + 1tf-4 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 17 |  | 0
E.06.10 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de i-line a tablero ctrl. carcamo) con 2 tubos galv. c/rosca de 2" cada uno con la siguiente cedula 3f-1/0 awg + 1n-2 awg + 1tf-4 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 3 |  | 0
E.06.11 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de centro carga en cto. electrico a centro carga en carcamo) con 1 tubo pvc de 1" con la siguiente cedula 3f-8 awg + 1n-8 awg + 1tf-10 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 17 |  | 0
E.06.12 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (de centro carga en cto. electrico a centro carga en carcamo) con 1 tubo galv. s/rosca de 1" con la siguiente cedula 3f-8 awg + 1n-8 awg + 1tf-10 awg cu. desnudo. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | ml | 3 |  | 0
E.06.13 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (a bomba 100 h.p.) con 1 tubo galv. c/rosca de 2" con la siguiente cedula 3f-1/0 awg + 1tf-6 awg. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | lte | 2 |  | 0
E.06.14 |  | Suministro e instalación de alimentador derivado (a bomba achique 1.0 h.p.) con 1 tubo galv. c/rosca de 1/2" con la siguiente cedula 3f-14 awg + 1tf-14 awg. Incluye: tendido y cortes de tubería, cableado, cortes,conexiones, mano de obra y hta. menor. | lte | 1 |  | 0
E.07 |  | Distribución baja tensión
E.07.01 |  | Suministro e instalación de salida en losa para alumbrado. Incluye: gabinete de alumbrado completo, 3.0 mts. de tubo galv. s/rosca 1/2", caja 3"x3", cable thw-ls cal. 12 awg, cable thw-ls cal. 14 awg, cinta aislante, cortes, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 3 |  | 0
E.07.02 |  | Suministro e instalación de salida en muro para apagador sencillo. Incluye: 3.0 mts. de tubo galv. s/rosca 1/2", cable thw-ls cal. 12 awg, cable thw-ls cal. 14 awg, caja chalupa, apagador sencillo, tapa 1 ventana, fijaciones, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 2 |  | 0
E.07.03 |  | Suministro e instalación en muro de contacto doble polarizado. Incluye: Incluye: 3.0 mts. de tubo galv. s/rosca 1/2", cable thw-ls cal. 12 awg, cable thw-ls cal. 14 awg, caja chalupa, tapa 4 ventanas, ranurado, fijaciones, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 2 |  | 0
E.07.04 |  | Suministro e instalación en muro de contacto falla a tierra doble polarizado. Incluye: Incluye: 3.0 mts. de tubo galv. s/rosca 1/2", cable thw-ls cal. 12 awg, cable thw-ls cal. 14 awg, caja chalupa, tapa 4 ventanas, ranurado, fijaciones, conexiones, mano de obra y hta. menor. | pza | 1 |  | 0
F |  | Reposición de demoliciones y retiros
F.01 |  | Guarniciones y banquetas
F.01.01 |  | Fabricación de guarnición tipo "L" con patín de 60x15 cm y corona de 18x15 cm, de concreto prem. f'c=200 kg/cm2, con acabado pulido en corona y escobillado en patin. Incluye: cimbra y descimbra, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 206.58 |  | 0
F.01.02 |  | Fabricación de banqueta de 10 cm de espesor, de concreto prem. f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10, con acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 166.06 |  | 0
F.02 |  | Pavimentos
F.02.01 |  | Barrido de la superficie para recibir carpeta. Incluye: equipo | m2 | 1951.34 |  | 0
F.02.02 |  | Riego de liga con emulsion catiónica ECR-60 a razón de 0.50 lts/m2, de acuerdo a las normas SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 y N.CMT.4.05.001/06. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 1781.7 |  | 0
F.02.03 |  | Carpeta asfáltica caliente de 5 cm de espesor, de acuerdo a las normas SCT N.CTR.CAR.1.04.006/00 y N.CMT.4.04/01. Incluye: preparación de la mezcla, acarreo, tendido, nivelación, compactación, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 1781.7 |  | 0
F.02.04 |  | Pavimento de 15 cm de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 1 1/2", con acabado rayado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, vibrado, volteador en las orillas, planeado y rayado, curado con membrana de curado base aceite, material, mano de obra, herramienta y equipo | m2 | 169.64 |  | 0
F.02.05 |  | Sellado de juntas en pavimento con tira de polietileno espumado (cola de rata) y sellador astáltico. Incluye: limpieza de la junta, material, mano de obra y herramienta | ml | 77.05 |  | 0
F.03 |  | Herrería
F.03.01 |  | Colocación de reja perimetral recuperada. Incluye: maniobras, nivelación, soldadura, material, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 13 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | I.V.A. | 0
[5 empty] | TOTAL | 0