## INV-009 PEDIATRICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/009/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, LOCALIDAD CULIACÁN, MUNICIPIO CULIACÁN, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 04 | ALBAÑILERIA
1 | OC04-1-1 | RETIRO DE TECATAS DE IMPERBEABILIZANTE ANTERIOR CON CUÑA TIPO PALA, INCLUYE: ACOPIO RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA OBRA. | M2 | 6037.61
2 | OC04-2-1 | ENTORTADO DE 5 CM. ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO-ARENA 1:5 PARA NIVELACION DE AZOTEA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ACARREO, CARGA, ELEVACION DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE SUPERFICIE, FORJADO DE PENDIENTES, ACABADO CON PLANA DE MADERA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 672.11
3 | OC04-3-1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE MARCA SIKA CON UNA GARANTIA DE 7 AÑOS CON BASE EN RESINAS, ACRILICOS DE EXCELENTE RESISTENCIA AL INTERPERISMO Y MICROESFERAS QUE MEJORAN LA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TERMICO. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PREPARACION DE LA SUPERIFICIE, SELLADO Y RECUBRIMIENTO DE GRIETAS CON SELLADOR ACRILICO BIO-REFLEXION, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6037.617
4 | OC04-4-1 | SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PAREDES DEL EDIFICIO, EL TRABAJO CONSISTE EN: RANURAR Y LIMPIAR GRIETAS SIGUIENDO SU TRAYECTORIA HASTA UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR A 5 MM. POSTERIORMENTE RELLENO DE TODAS LAS JUNTASY FISURAS TRATADAS CON SELLADOR A BASE DE POLIURETANO LINEA SIKAFLEX. | ML | 538.07
5 | OC04-5-1 | SELLADO DE VENTANAS DEL EDIFICIO CON UNA ALTURA DE 0 A 13 MTS, CON MATERIAL SIKA PARA IMPEDIR EL PASO AL INTERIOR DEL POLVO, AIRE Y AGUA, EL TRABAJO INCLUYE: ESCALERA, PISTOLA PARA CARTUCHO, MANO DE OBRA Y EQUIPO | ML | 245
TOTAL DE ALBAÑILERIA
| 05 | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
| 31 | MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO EN INSTALACION HIDRAULICA
6 | IH31-1-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE SISTEMA DE FILTRACION Y TRATAMIENTO DE AGUA, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE FILTRO MULTIMEDIA, SUSTITUCION DE ELEMENTOS FILTRANTES DE LECHO PROFUNDO, CARBON ACTIVADO GRANULAR Y RESINA CATIONICA RESINEX K-8, SUSTITUCION DE VALVULAS MULTIPLES, DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA EN GENERADOR DE VAPOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, OBRA CIVIL NECESARIA EN SU CASO, DESMONTES, DESARMADO, DESCARGA DE ELEMENTOS FILTRANTES, REVISION Y SUSTITUCION DE VALVULAS AUTOMATICAS MULTIPLE EN CABEZALES, CARGA DE ELEMENTOS FILTRANTES NUEVOS, EMPACADO, ARMADO DE UNIDADES DE FILTRACION, ADECUACIONES DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, TRAZOS, CORTES, APLICACION DE PRIMER LIMPIADOR PARA PVC, PEGAMENTO PARA PVC, UNIONES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
7 | IH31-1-2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN ACERO INOXIDABLE, 1/2HP 1F/220V/60HZ 2.4AMPS Q=10-60LPM MARCA AQUAPAK MODELO ALY05/1230, PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AREA DE CEYE. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, VACIADO DE LINEAS HIDRAULICAS, TAPONEO DE TUBERIA EN SU CASO, MANIOBRAS MECANICAS MEDIANTE HERRAMIENTA, MANIOBRA POR DESMONTES, INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS PARA EL ARRANQUE Y CONTROL, EMPALMES, TRAZOS Y CORTE PARA MANUFACTURA DE EMPAQUES DE NEOPRENO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
8 | IH31-1-3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE ARREGLO HIDRAULICO EN TUBERIA DE PVC PARA SUCCION DE BOMBEO DE APOYO EN TRATAMIENTO DE AGUA, AREA DE CEYE, DE ACUERDO A GUIA MECANICA PROPORCIONADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, VACIADO DE LINEAS HIDRAULICAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TAPONEO DE TUBERIA EN SU CASO, MANIOBRAS MECANICAS MEDIANTE HERRAMIENTA , LIMPIEZA DE LINEAS Y ACCESORIOS, EMPALMES, TRAZOS Y CORTE PARA MANUFACTURA DE EMPAQUES DE NEOPRENO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO ENCUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
9 | IH31-1-4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP 5.60KW 220V/21AMPS 3505RPM, DE SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO USO COMUN. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, DESMONTES, VACIADO DE LINEAS HIDRAULICAS, TAPONEO DE TUBERIA EN SU CASO, DESARMADO, BARNIZADO DE BOBINADO ESTATOR, RETIRO Y SUSTITUCION DE RODAMIENTOS ANTIFRICCION, MAQUINADO Y TORNEADO DE FLECHA, ADAPTACIONES, RETIRO Y SUSTITUCION DE SELLO MECANICO, TRAZOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, , Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
10 | IH31-1-5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP 220V/12.4AMPS 3505RPM, DE SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO USO COMUN. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, DESMONTES, VACIADO DE LINEAS HIDRAULICAS, TAPONEO DE TUBERIA EN SU CASO, DESARMADO, BARNIZADO DE BOBINADO ESTATOR, RETIRO Y SUSTITUCION DE RODAMIENTOS ANTIFRICCION, MAQUINADO Y TORNEADO DE FLECHA, ADAPTACIONES, RETIRO Y SUSTITUCION DE SELLO MECANICO, TRAZOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, , Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
11 | IH31-1-6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 119GALONES(454 LITROS), LINEAS DE SUCCION A BASE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO, VALVULAS DE SECCCIONAMIENTO, VALVULAS DE PIE, VALVULAS CHECK ANTIRETORNO Y CONEXIONES ROSCABLES, DE SECCION DE ONCOLOGIA. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, DESACOPLAMIENTO DE TUBERIA DAÑADA, CORTES, TRAZOS, ARMADO DE TUBERIA Y UNIONES ROSCABLES SEGUN PROPUESTA, UNIONES DE ELEMENTOS BRIDADOS EN CASO NECESARIO, ACCESORIOS Y COMPONENTES BRIDADOS SEGUN GUIA MECANICA PROPUESTA, MANIOBRAS MECANICAS POR USO DE HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 1
12 | IH31-1-7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE FUERZA Y CONTROL ELECTRICO MEDIANTE TABLERO A BASE DE GABINETE METALICO NEMA 3R, ARMADO A BASE DE ELEMENTOS TIPO SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIAL, ELEMENTOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO TIPO GUARDAMOTOR, CONTACTOR ELECTRICO DE FUERZA, CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, CLEMAS DE CONEXION, BOTONES SELECTORES, FOCOS INDICADORES Y DUCTO RANURADO PARA LA OPERACION SECUENCIAL DE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 7.5HP 3F/220V/60HZ 21 AMPS . EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, TRAZOS, CORTES, NIVELACION, ARMADO, FIJACION Y SUSPENSION, SOPORTES, TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, CONDULETS, CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, PRESOSTATO DE CONTROL DE PRESION, PROGRAMACION E INSTALACION DE SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIAL, ARMADO DE GABINETE ELECTRICO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
13 | IH31-1-8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASA DE MAQUINAS, DE SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE FUERZA Y CONTROL ELECTRICO MEDIANTE TABLERO A BASE DE GABINETE METALICO NEMA 3R, ARMADO A BASE DE ELEMENTOS TIPO SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIAL, ELEMENTOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO TIPO GUARDAMOTOR, CONTACTOR ELECTRICO DE FUERZA, CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, CLEMAS DE CONEXION, BOTONES SELECTORES, FOCOS INDICADORES Y DUCTO RANURADO PARA LA OPERACION SECUENCIAL DE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 5HP 3F/220V/60HZ 12.4AMPS. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, TRAZOS, CORTES, NIVELACION, ARMADO, FIJACION Y SUSPENSION, SOPORTES, TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, CONDULETS, CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL, PRESOSTATO DE CONTROL DE PRESION, PROGRAMACION E INSTALACION DE SOFTWARE DE CONTROL SECUENCIAL, ARMADO DE GABINETE ELECTRICO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
| 06 | INSTALACION ELECTRICA
| 22 | TABLEROS E INTERRUPTORES
14 | EL22-1-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE 'DE 3 X 50 AMPS.,SQUARE D. MODELO KAL361050, EN GABINETE DE CAJA MOLDEADA., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESMONTE DE UNIDAD TERMICA DAÑADA, INSTALACION CON CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
| 27 | CONTROLES Y ARRANCADORES
15 | EL27-1-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE VOLTAJE, TRIFASICO CON RELEVADOR DE SOBRECARGA ELECTRONICO 3F/220-440V +/-15% 50/60HZ, CAPACIDAD 2-80AMPS, AJUSTE DE BAJA CARGA 0-90%, CORTE POR CICLO RAPIDO, RETARDO AL CONECTAR, RETARDO AL DESCONECTAR, TEMPERATURA DE OPERACION -10ªC A +50ªC MARCA NASSAR ELECTRONICS MODELO PM-31 O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESMONTAJE DE MONITOR DAÑADO, MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 2
16 | EL27-1-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE VOLTAJE, TRIFASICO CON RELEVADOR DE SOBRECARGA ELECTRONICO 3F/220-440V +/-15% 50/60HZ, CAPACIDAD 81-300 AMPS, AJUSTE DE BAJA CARGA 0-90%, CORTE POR CICLO RAPIDO, RETARDO AL CONECTAR, RETARDO AL DESCONECTAR, TEMPERATURA DE OPERACION -10ªC A +50ªC MARCA NASSAR ELECTRONICS MODELO PM-32 O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESMONTAJE DE MONITOR DAÑADO, MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
17 | EL27-2-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE CON ACONDICIONADOR DE ARMONICAS, MICROCONTROLADO DIGITAL 3F 220V/127V/60 HZ 25 KVA-75AMPS CON CONTROL ELECTRONICO DE ESTADO SOLIDO, REGULACION DE VOLTAJE DE +/-2% EN SALIDA SUPRESOR DE PICOS, PROTECCION DE SOBRECARGA HASRA 400%, MARCA INDUSTRONICS MODELO AMCR GEN3 O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA
| 09 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
| 31 | MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO
18 | AA31-1-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 60,000 BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE MOTORES VENTILADORES EN UNIDAD CONDENSADORA, EN AREA DE LEUCEMIA ONCOLOGIA, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
19 | AA31-1-2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 BTU/HR CONSISTENTE EN LA REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE EN EL SISTEMA, ADAPTACION DE CONTROL ELECTRONICO, EN AREA DE CONSULTA DE ESPECIALIDADES. EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, REVISION DE FUGA DE REFRIGERANTE, REALIZACION DE VACIO AL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
20 | AA31-1-3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE MOTOR ELECTICO DE UNIDAD EVAPORADORA 3HP 3F/220V/60HZ, ELEMENTOS MECANICOS DE LA UNIDAD, EN AREA DE ONCOLOGIA . EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, DESOLDADO DE ELEMENTOS MECANICOS A BASE DE EQUIPO OXIACETILENO, SOLDADURA AUTOGENA EN TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
21 | AA31-1-4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 240,000 BTU/HR CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE MOTOR ELECTICO DE UNIDAD EVAPORADORA 3HP 3F/220V/60HZ, ELEMENTOS MECANICOS DE LA UNIDAD, EN AREA DE PREPARACION DE MEDICAMENTOS-JEFATURA DE ONCOLOGIA, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, DESOLDADO DE ELEMENTOS MECANICOS A BASE DE EQUIPO OXIACETILENO, SOLDADURA AUTOGENA EN TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
22 | AA31-1-5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 60,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 15
23 | AA31-1-6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 90,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 5
24 | AA31-1-7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 120,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 6
25 | AA31-1-8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 180,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 5
26 | AA31-1-9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO AUTOCONTENIDA/PAQUETE DE 240,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
27 | AA31-1-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT LINEA MURO, DE 12,000/18,000/24,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 29
28 | AA31-1-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT LINEA PISO-TECHO DE 36,00 A 60,000 BTU/HR , CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SERPENTIN CONDENSADOR, SERPENTIN EVAPORADOR, REVISION Y SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL, REVISION DE FUGAS Y NIVELES DE REFRIGERANTE, EL CARGO INCLUYE; EL COSTO POR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS, DESARMADO, LIMPIEZA, REPARACION DE ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS SEGÚN REQUIERA ADAPTACIONES, ARMADO, MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, INTERCONEXION ELECTRICA, ARRANQUES Y PRUEBAS DE OPERACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 5
29 | MFI31-1-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TRANSPORTACION VERTICAL, TIPO MONTACARGAS MARCA TECNORAMPA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, MANIOBRAS DE DESCONEXIONES Y CONEXIONES EN BAJA TENSION, REVISION, DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE CABINA, SISTEMA DE NIVELACION DE PARADA, SISTEMA DE SEGURIDAD POR SOBRECARGA, REVISION DE SISTEMA DE COMUNICACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
30 | MFI31-1-2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TRANSPORTACION VERTICAL, TIPO CAMILLERO MARCA OTIS INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, MANIOBRAS DE DESCONEXIONES Y CONEXIONES EN BAJA TENSION, REVISION, DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE CABINA, SISTEMA DE NIVELACION DE PARADA, SISTEMA DE SEGURIDAD POR SOBRECARGA, REVISION DE SISTEMA DE COMUNICACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
31 | MFI31-2-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES DE MECANICA, FLUIDOS E INSTRUMENTAL, DE VALVULA DE SEGURIDAD 1/2"(13MM) CALIBRACION DE DISPARO DE 4,2KG/CM2 MARCA WALWORTH MODELO F-2B10-S. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, CORTES, EMPALMES, TRAZOS, UNIONES SOLDADAS A BASE DE ESTAÑO O AUTOGENA SEGUN SEA EL CASO, UNIONES DE ELEMENTOS BRIDADOS EN CASO NECESARIO, ACCESORIOS Y COMPONENTES BRIDADOS SEGUN GUIA MECANICA PROPUESTA, MANIOBRAS MECANICAS POR USO DE HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 2
32 | MFI31-2-2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE FLUIDOS E INSTRUMENTAL, DE UNIDAD DE ESTERILIZACION DE VAPOR AUTOGENERADO MARCA TEMAZCALLI H20 MODELO AJ-2038 EG CON CAMARA DE VAPOR DE 20"X20"X36" CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE TARJETA PRINCIPAL, COMPONENTES ELECTRONICOS DE POTENCIA Y CONTROL, COMPONENTES ELECTROMECANICOS Y DE SEGURIDAD. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, DESMONTE DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y ELECTROMECANICOS, PRUEBAS DE ACCIONAMIENTO, REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, SUSTITUCION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REPARACION DE SISTEMA NEUMATICO DE VAPOR, REHABILITACION DE BOMBA DE VACIO, INSTALACION DE BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA, PROGRAMACION DE PROCESOS DE ESTERILIZACION, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE OPERACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
33 | MFI31-2-3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES DE MECANICA, FLUIDOS E INSTRUMENTAL, DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MARCA INGERSOLL RAND MODELO 7100 15HP 3F/220V/60HZ 37.1AMPS. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, MANIOBRAS MECANICAS POR USO DE HERRAMIENTA, DESACOPLAMIENTO, REEMPLAZO DE ACEITE LUBRICANTE, REEMPLAZO DE BANDAS DE TRANSMICION, REVISION Y SERVICIO A MOTOR ELECTRICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 2
34 | MFI31-2-4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES DE MECANICA, FLUIDOS E INSTRUMENTAL, DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MARCA ITSA 30HP 82 AMPS 3F/220V/60HZ. EL COSTO INCLUYE: EL CARGO POR LOS MATERIALES, REFACCIONES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN EN SU CASO, MANIOBRAS MECANICAS POR USO DE HERRAMIENTA, DESACOPLAMIENTO, REEMPLAZO DE ACEITE LUBRICANTE, REEMPLAZO DE BANDAS DE TRANSMICION, REVISION Y SERVICIO A MOTOR ELECTRICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | PZA. | 1
TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO
SUB TOTAL
IVA
TOTAL CON IVA