## PR9617
PRESUPUESTO PROY-096/17
Presupuesto
Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total
| PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD EL CERRO CABEZON, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. |  |  |  | 2258194.01
1.- OBRAS ACCESORIAS
1.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ENRASE EN POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA. | PZA | 3
1.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCION DE TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA LAC Y 0.05 MTS DE ESPESOR PARA REGISTRO DE 0.40X0.60 MTS. | PZA | 20
1.3 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | PZA | 15
1.4 | INSTALACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | PZA | 15
1.5 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | PZA | 15
1.6 | INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO, PARA POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | PZA | 15
1.7 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR. | HR | 16
1.8 | CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA POZO DE VISITA A BASE DE MURO DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CON UN DIAMETRO INTERIOR DE 1.20 MTS Y UNA ALTURA DE 1.20 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXACAVACIONES, RELLENOS, CIMBRADO APARENTE, ARMADO, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETOS Y PINTURA (VER DETALLES EN PLANO). | PZA | 3
2.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS
TUBERIAS
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA. | ML | 18
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE CORTE Y SOLADDURA. | ML | 6
PIEZAS ESPECIALES
DE ACERO
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" ø | PZA | 9
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 4" ø | PZA | 3
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 4" X 0.40 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR). | PZA | 2
DE FIERRO GALVANIZADO
2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.15 X 2" Ø, ROSCADO. | PZA | 4
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø. | PZA | 4
DE FIERRO FUNDIDO
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90°X6"ø | PZA | 3
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90°X4"ø | PZA | 3
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO. FO. DE 6" X 4" ø | PZA | 3
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO. FO. DE 8" X 4" ø | PZA | 1
PIEZAS DE PVC
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 8" ø | PZA | 1
VALVULAS
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" ø CLASE 125 PSI. | PZA | 3
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 4" ø. | PZA | 3
2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" ø | PZA | 1
2.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø | PZA | 4
2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, ELIMINACION Y EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 2" ø MODELO D-021 PARA AGUAS RESIDUALES. | PZA | 3
2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES PLASTICA ROSCABLE DE 2"ø (50 MM), MODELO D-025. | PZA | 1
2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS. | PZA | 1
EMPAQUES Y TORNILLOS
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø | PZA | 10
2.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø | PZA | 15
2.22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" | PZA | 88
2.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 144
ATRAQUES
2.24 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION RECTANGULAR DE 0.20 X 0.60 Y 1.40 MTS DE ALTURA, ARMADA CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE:CIMBRADO APARENTE, ARMADO, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETOS (VER DETALLES EN PLANO). | PZA | 3
3.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
EQUIPOS DE BOMBEO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS PARA UN GASTO DE 25 LPS Y 27 MCA, SERIE SÚPER T MARCA GORMAN RUPP MODELO T4A71S-B/FV DE CONSTRUCCIÓN CENTRIFUGA 100% AUTOCEBANTE EN HIERRO GRIS NO. 30 CON PARTES HÚMEDAS EN HIERRO ENDURECIDO GR (POR TRATAMIENTO TÉRMICO A.D.I), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA PÁG. 2140, SEC. 55. ESPECIFICACIONES DEL SELLO TIPO CARTUCHO, MECÁNICO, LUBRICADO CON ACEITE, DOBLE FLOTACIÓN, AUTO-ALINEABLE. CARAS ROTATORIA Y ESTACIONARIA DE CARBURO DE SILICIO. ASIENTO ESTACIONARIO EN ACERO INOXIDABLE NO. 316. ELASTÓMEROS DE FLUOROCARBÓN (DUPONT VITÓN® O EQUIVALENTE). JAULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE NO.18-8. TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO A BOMBEAR, 71°C (160°F). DEBERÁ SER ACOPLADO POR MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A UN MOTOR ELÉCTRICO MARCA US, O SIMILAR DE 25 H. P., EFICIENCIA PREMIUM, 4 POLOS, 1,750 RPM, ARMAZÓN 284T, TIPO TCCV, PARA 3F, 230/460 V., 60HZ., TODO SE MONTARA SOBRE BASE DE ACERO ESTRUCTURAL VERTICAL SOPORTANTE DE LA UNIDAD E INCLUIRÁ GUARDA BANDAS. INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE AUTOMÁTICA MARCA GORMAN-RUPP MODELO GRP 33-07A. | PZA | 2
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS DE 25 HP/440 VCA 3F 4H, CON ARRANCADOR SOFT STARTER, ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI, CON FUNCION LOGICA PARA EL LLENADO Y VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO, CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL DE AGUA. INCLUYE: CONTROL CONTROL AUTOMATICO MARCA TECNO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA, INTERRUPTOR FERROMAGNETICO; ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA, LAMPARA PILOTO INDICADORA DE MOTOR OPERANDO, SELECTOR DE OPERACION MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, JUEGO DE SENSORES DE NIVEL PARA CISTERNA-TINACO, BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES Y GABINETE NEMA 1 DE TAMAÑO ADECUADO A COMPONENTES. | PZA | 1
BAJA TENSION
3.3 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA CON PROTOCOLO, NORMA CFE. | PZA | 1
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV. | PZA | 3
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 34.5 KV. | PZA | 3
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 | ML | 500
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 4 | ML | 300
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 | ML | 100
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 8 AWG. | ML | 100
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 A C/GABINETE. | PZA | 1
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1 1/4" C/R DE 3 ML | PZA | 10
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1 1/4" | PZA | 8
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1 1/4". | PZA | 2
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA CANAL DE 1 1/4" | PZA | 20
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4"ø | PZA | 8
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1 1/4". | PZA | 10
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1 1/4" | PZA | 6
3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1 1/4" Ø | ML | 4
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4" | PZA | 4
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M | PZA | 4
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/4" ø. | PZA | 30
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/4" | PZA | 8
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1 1/4". | PZA | 8
3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 6 | PZA | 16
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT | ML | 150
3.26 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA | PZA | 10
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA | PZA | 10
3.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT C/R PARED GRUESA DE 1/2". | PZA | 15
3.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1/2" | PZA | 5
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". | PZA | 5
3.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1/2" | PZA | 5
ALUMBRADO
3.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V. | PZA | 2
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 | ML | 200
3.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 | ML | 300
3.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
3.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 2" | PZA | 2
3.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 53 MM (2"). | TRAMO | 4
3.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 2"ø | PZA | 4
3.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 53 MM (2"). | PZA | 1
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 2" ø. | PZA | 4
3.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8" | ML | 3
3.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE | PZA | 3
3.43 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 5 KVA 440/220/127 V. | PZA | 1
3.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 13-20, CON TABLILLA DE PRUEBAS. | PZA | 1
3.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA TCS. | PZA | 1
3.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTEEQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL | PZA | 1
3.47 | TRAMITES ANTE SEMIP (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS). | LOTE | 1
3.48 | TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS Y ACTA DE ENTREGA ANTE CFE. | LOTE | 1
4.- ESTACION DE BOMBEO
REHABILITACION DE CASETA DE CONTROLES
HERRERIA
4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA FANAL EN PUERTAS EXISTENTES. | PZA | 3
ALBAÑILERIA
4.2 | DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 50
4.3 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 28.85
PINTURA
4.4 | APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 249.8
4.5 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 27.8
4.6 | ROTULACION DE MURO CON LOGOTIPO DEL ORGANISMO OPERADOR Y NOMBRE DE LA OBRA. | PZA | 1
CRISTALERIA
4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 1.00 X 1.00 MTS DE 3 MM DE ESPESOR, PARA VENTANA EXISTENTE. | PZA | 2
4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 0.60 X 0.80 MTS DE 3 MM DE ESPESOR, PARA VENTANA EXISTENTE. | PZA | 1
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 0.60 X 1.00 MTS DE 3 MM DE ESPESOR, PARA VENTANA EXISTENTE. | PZA | 1
SOPORTE DE CONCRETO PARA EQUIPOS DE BOMBEO
4.1 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE MURO DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CON UNA SECCION EXTERIOR DE 0.60X0.80 MTS Y UNA ALTURA DE 1.10 MTS, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXACAVACIONES, RELLENOS, CIMBRADO APARENTE, ARMADO, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETOS Y PINTURA (VER DETALLES EN PLANO). | PZA | 3
OBRA DE PROTECCION
4.11 | DEMOLICION Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE DALA Y MALLA CICLONICA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 1KM. | ML | 96
4.12 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE 2.70 MTS DE ALTURA, CON DALA DE DESPLANTE DE 15X20CMS, MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS, MALLA CICLONICA, SOPORTE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" A CADA 3.00 MTS, ESQUINEROS DE FO. GO. DE 3" Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.00 MTS, INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA. (VER DETALLE EN PLANO) | ML | 96
4.13 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE PORTON VEHICULAR DE MALLA CICLONICA Y LAMINA LISA CALIBRE 14 EN CERCA PERIMETRAL, A BASE DE 2 HOJAS DE 2.00X2.00 MTS, INCLUYE: ZAPATAS CON SECCION DE 1.00X1.00 Y DADO DE 0.70 MTS, COLUMNAS DE 30X30 CM Y 3.20 MTS DE ALTURA, APLANADO, PINTURA, CERRADURA DE VASTAGO Y JUEGO DE CANDADOS. (VER DETALLE EN PLANO) | LOTE | 1
4.14 | MEJORAMIENTO DE AREA EN PREDIO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS CON 7 CMS DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA), INCLUYE HULE NEGRO PARA EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA. | M3 | 38.5
4.15 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 61
4.16 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 16
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
PRELIMINARES
4.17 | TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE | ML | 610
4.18 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 436.15
4.19 | PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO | M3 | 39.65
4.2 | RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, CON GRAVA-ARENA EN EXCAVACIONES CON PRESENCIA DE AGUA, NO INCLUYE MATERIAL DE BANCO, CON ESPESOR DE PROYECTO. | M3 | 158.6
4.21 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 237.9
4.22 | ADQUISICION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS: PLANTILLA Y ACOSTILLADO (1ER KM) | M3 | 198.25
4.23 | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENOS A UNA DISTANCIA DE 5 KMS. | M3-KM | 991.25
4.24 | RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE:CARGA Y ACARREO. | M3 | 198.25
TUBERIAS
4.25 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA | ML | 610
4.26 | INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA | ML | 610
PIEZAS ESPECIALES
4.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" ø | PZA | 1
4.28 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 1
TOMA DOMICILIARIA
4.29 | EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. | ML | 10
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. | ML | 10
4.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, 1 CONECTOR DE PVC ROSCADO, 4 CODOS DE PVC, 2 MTS. DE TUBO DE PVC, 1 LLAVE DE GLOBO, 1 TEE DE PVC, 1 LLAVE DE JARDIN, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2"ø. | LOTE | 1