## uneme enfermedades cronicas
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNEME UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (ACREDITACION), MAZATLÁN, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 37.31
1.2 | Desmonte y retiro de puertas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (almacen temporal de R.P.B.I.) | PZA | 1
1.3 | Desmonte proteccion de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. (farmacia) | PZA | 1
1.4 | Desmonte de puerta y marco, de cristal con aluminio y proteccion de herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (salida de emergencia y central de enfermeras) | PZA | 2
1.5 | Desmonte ventana y protección de herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas, coordinador medico y central de enfermeras) | PZA | 4
1.6 | Cancelación de salida hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (central de enfermeras). | PZA | 1
1.7 | Cancelación de salida sanitaria, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (central de enfermeras). | PZA | 1
1.8 | Demolición de barra de concreto de 10 cms. de espesor y forrada con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (central de enfermeras y salon de usos multiples). | PZA | 2
1.9 | Demolición de barra de tablaroca, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (central de enfermeras). | PZA | 1
1.1 | Desmonte de puerta y marco fierro, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | PZA | 1
1.11 | Demolición de muro de tabique para abrir claros para pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | M2 | 4.6
1.12 | Demolición de dala de cerramiento para abrir claros para pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | ML | 2.16
1.13 | Demolición de enrase de tabique para abrir claros para pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | ML | 2.16
1.14 | Demolición de muro de tabique para ampliar sala de juntas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | M2 | 4.97
1.15 | Demolición de dala de cerramiento para ampliar sala de juntas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | ML | 3.36
1.16 | Demolición de enrase de tabique para ampliar sala de juntas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | ML | 3.36
1.17 | Demolición de pretiles de tabique para elaboracion de botaguas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 10.2
1.18 | Desmonte y cancelacion de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: retiro de instalaciones, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas) | PZA | 2
1.19 | Desmonte y cancelacion de aire acondicionado tipo ventana, incluye: retiro de instalaciones, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (farmacia) | PZA | 1
1.2 | Cancelación de salida eléctrica de centro o salida de contacto, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas, recepcion y salon de usos multiples) | PZA | 3
1.21 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición en camión, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | VIAJE | 1
TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
2.1 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 103
2.2 | Excavación de cajon para cimentacion por medios mecánicos con retroexcavadora, en capas, para zapatas y/o trabes de cimentación y/o zapatas, incluye afine de taludes y fondo material tipo II profundidad de 0.00 a 2.00 mts. trazo y nivelación de terreno, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 77.3
2.3 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de cimentación con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 62.62
2.4 | Realización de zapata corrida de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 62.62
2.5 | Realización de castillo en cimentacion de 20x20 cms. de concreto f'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., con traslape de acero para castillo en muro, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 58
2.6 | Realización de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms. 1.05 mts. de altura, en cimentación, asentado con mortero cemento- arena, proporción 1:5 juntas de 1 cm. de espesor acabado común, y 1 varilla 1/2"Ø @ 41 cms. ahogada en concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 70.36
2.7 | Realización de dala de desplante de 20x30 cms. de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de 1/2"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 15 y 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 71.61
2.8 | Realizacion de dala de liga de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas ø3/8" y estribos de 1/4" @ 20cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 13.87
2.9 | Impermeabilización de elementos en cimentación, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 189.56
2.1 | Suministro de material para base, incluye: abundamiento, incorporación de humedad, compactacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 108
TOTAL CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
3.1 | Demolición de muro de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (para anclaje de dala intermedia en direccion). | M2 | 0.26
3.2 | Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: anclaje, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | ML | 1.1
3.3 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | M2 | 0.48
3.4 | Realizacion de dala de castillo de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: anclaje, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | ML | 0.6
3.5 | Realizacion de dala de intermedia de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: anclaje, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | ML | 2.4
3.6 | Realización de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros acabado rastreado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | M2 | 3
3.7 | Realización de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros y plafones, acabado floteado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | M2 | 1.5
3.8 | Realización de aplanado a base de yeso en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | M2 | 1.5
3.9 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (direccion). | ML | 4.6
3.1 | Cerrado de claro de aire acondicionado de ventana, con tabique, aplanado a base de yeso y tela yesera para evitar juntas frias, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (farmacia) | PZA | 1
3.11 | Reabilitacion de claro de ventana 2.18 x 1.20 mts como nicho, con mortero cemento-cal-arena acabado rastreado y sobre ese aplanado de yeso acabado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas). | PZA | 1
3.12 | Reabilitacion de claro de ventana 2.24 x 1.20 mts como nicho, con mortero cemento-cal-arena acabado rastreado y sobre ese aplanado de yeso acabado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas). | PZA | 1
3.13 | Realizacion de claro de ventana 1.20 x 1.20 mts., incluye: filos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas). | PZA | 1
3.14 | Realizacion de trabe de concreto armado de 18 x 20 cms. de peralte a base de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, armada con 2 varillas 3/8"Ø en su parte superior y 3 varillas 3/8"Ø en lecho inferior y estribos 1/4"Ø @15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sala de juntas). | ML | 3.72
3.15 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 91.18
3.16 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 125.58
3.17 | Realización de dala intermedia de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 68.13
3.18 | Realización de castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 24
3.19 | Realización de castillo para tubo de bajante de aguas pluviales de 20 x 15 cms de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm2 armado con armex 4-20X15, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 3
3.2 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 68.13
3.21 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 68.13
3.22 | Realización de losa aligerada con casetón polietileno de 0.50x0.50x0.15 cms. concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 de 0.20 de espesor total con nervaduras N1 con armex dala 15x20-4 sentido corto) y nervadura N2 armada con 4 varillas de 3/8 y un estribo en medio de cada casetón (sentido largo), la capa de compresión será con mayalac 6-6/10-10 y tela yesera en su lecho inferior, Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 91.18
3.23 | Realización de castillo en azotea de 15x20 cms y 45 cms. de alto de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 8
3.24 | Realización de pretil de tabique hasta 1 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 37.56
3.25 | Realizacion de botaguas 12x60 cms. sobre pretiles colindantes, a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 10.2
3.26 | Realización de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 84.42
3.27 | Realización de chaflán en azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 36.84
3.28 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 1.20x0.60 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 5
3.29 | Realizacion de cubo para tinaco de 1.33x2.40 mts. y 1.75 mts de alto, a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y muros de tabique con castillo armex dala 4-15x20, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 1
3.3 | Realización de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros interiores, muros exteriores, cubo de tinaco y pretiles acabado rastreado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 390
3.31 | Realización de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros exteriores, cubo de tinaco y pretiles, acabado floteado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 149.67
3.32 | Realización de aplanado a base de yeso en muros interiores y plafones, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | M2 | 319.21
3.33 | Realizacion de barra de concreto de 0.60 x 3.40 x 0.07 y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; empotrada en muro y pierna al centro de tabique rojo 7x14x28 cms. acabado rastreado para recibir recubrimiento, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (en area de enfermeria). | PZA | 1
3.34 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
3.35 | Suministro y colocacion de registro pluvial de 30x30x30 cms, en area de banqueta, con rejilla de herreria a base de cuadrado de 1/2" y angular, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 6
3.36 | Realización de dentellón de 15x30 cms de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 16.58
3.37 | Realización de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms. 1.05 mts. de altura, en cimentación, asentado con mortero cemento- arena, proporción 1:5 juntas de 1 cm. de espesor acabado común, y 1 varilla 1/2"Ø @ 41 cms. ahogada en concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 9
3.38 | Realizacion de firme para area exterior de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion). | M2 | 144.48
3.39 | Realizacion de rampa de acceso a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10 , terminado rayado fino, de 10 cms. espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion). | M2M | 4.87
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.1 | reforzamiento de impermeabilización con impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, incluye: lavado de la superficie, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 162
4.2 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 91.18
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
5.1 | Ramaleos exteriores a base de tuberia de pvc hidraulico cedula 40, linea de 1"Ø, para alimentacion de tinaco; incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (ampliacion) | ml | 10.7
5.2 | Ramaleos interiores a base de tuberia pvc hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde tinaco a muebles sanitarios, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (ampliacion) | ml | 20
5.3 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, desde primera bifurcacion a salida de mueble sanitario, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (ampliacion) | ml | 12
5.4 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 24
5.5 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro sanitario, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 32
5.6 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro pluvial, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 32
5.7 | Salida hidráulica para ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1
5.8 | Salida sanitaria para ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1
5.9 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo venezia, color blanco medidas 64.6 x 44.4 x 19.7cms. codigo 3534, con llave mezcladora para lavabo temporizadora (monomando) en cromo marca rugo o simila, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.1 | Salida hidráulica para tarja, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1
5.11 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1
5.12 | Suministro y colocación de tarja con escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora monomando acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.13 | Salida hidráulica para w.c., con tubería 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 2
5.14 | Salida sanitaria para w.c., con tubería 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 2
5.15 | Suministro y colocación de w.c. vienna, color blanco, LINEA BASICA lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, asiento y tapa, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2
5.16 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2
5.17 | Salida hidráulica para lavabo, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 4
5.18 | Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 4
5.19 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal vienna blanco lamosa o similar, con llave mezcladora para lavabo temporizadora (monomando) en cromo marca rugo o similar, incluye: retiro de existente, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 7
5.2 | Suministro y colocación de tinaco capacidad 1100 lts. marca rotoplas o similar, incluye: filtro para sedimentos, multiconector, válvula de llenado 3/4", flotador #5, jarro de aire, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.21 | Elaboracion de preparacion para instalaciones de aire acondicionado minisplit, a base de tubo pvc de 2" y tubo cpvc ced 40 de 3/4" conectado a registro pluvial, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 5
5.22 | Suministro y colocación de bajante pluvial esquinero de fo. fo., incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.23 | Rehubicacion de salida de gas en estufa, con tubería de cobre tipo L, incluye: ranura, resane, trazo, conexión, fijacion, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.1 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador desde registro de medicion a tablero de control de distribucion dentro de la unidad, incluye: tubo de pvc de 3", excavacion, mano de obra, herramienta, material y todo lo neceario para su ejecucion | ml | 20
6.2 | Suministro e instalacion de alimentador secundario de cable 4 AWG, desde registro medicion a tablero de control dentro de distribucion de la unidad, incluye 3 cables cal. 4/0 para fases 2 cable 3+1 cal 3/0 para neutro, 2 cables cal 6 de cobre desnudo para tierra fisica, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion | ml | 20
6.3 | Suministro y colocacion de centro de carga, Square D , 20 esp. 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos-20amp a 50 amps., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1polo-15amp a 50 amps.,incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
6.6 | Suministro e instalación de salidas eléctricas para aire acondicionado minisplit, con tubería galvanizada uso rudo, en exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
6.7 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto a una altura de 40 cms del píso., incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 14
6.8 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto a una altura de 85 cms del píso., incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 4
6.9 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto a una altura de 120 cms del píso., incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 3
6.1 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto en plafon, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 1
6.11 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 22
6.12 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 9
6.13 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
6.14 | Suministro y colocación de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
6.15 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: bote integral, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 25
6.16 | Suministro y colocación de lampara 60 x 16 cm. en plafones modelo pescara FLC-214W/41 marca tecnolite o similar, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
6.17 | Suministro y colocación de lampara 120x 16 cm. en plafones modelo pescara FLC-228W/41 marca tecnolite o similar, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 14
6.18 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye: desmonte de existente, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.19 | Suministro e instalación de salida de voz y datos a una altura de 40 cms del píso, caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4, incluye: ranuras, resanes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
6.2 | Suministro e instalación de salida de voz y datos en plafon, caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4, incluye: ranuras, resanes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.21 | Rehabilitacion de salida de voz y datos, cable UTP 4, incluye: ranuras, resanes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
6.22 | Reubicación de lámpara, incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
6.23 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 11
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.1 | Suministro e instalacion de falso plafon liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio natural, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. (sala de juntas) | M2 | 17
7.2 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. (sala de juntas o pasillo) | M2 | 9.27
7.3 | Suministro y colocacion de marco y molduras en nichos (2.18 x 1.20 mts y 2.24 x 1.20 mts.), a base de madera de cedro de 3/4" y molduras, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lonecesario para su ejecucion. (sala de juntas) | PZA | 2
7.4 | Suministro y colocacion de marco en claro de pasillo (2.16x 2.20 mts), a base de madera de cedro de 1 1/4" y molduras, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lonecesario para su ejecucion. (sala de juntas) | PZA | 1
7.5 | Suministro e instalación de cubierta en mueble de tablaroca en recepción a base de triplay de caobilla de 1/2" de espesor, moldura en cantos del mismo material y terminado barniz aplicado con pistola de aire, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
7.6 | Suministro e instalacion de repisa 40x85 cms. de Durock (tabla cemento) o similar, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. (aseo) | PZA | 1
7.7 | Suministro e instalación de perilla de uso residencial, función entrada con llave acabado latón antiguo, marca phillips o similar, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (trabajo social y sanitario pacientes mujeres) | PZA | 2
7.8 | Suministro e instalación de marco para aire acondicionado de ventana, de madera de cedro de 3/4" y molduras, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (salon de usos multiples) | PZA | 1
7.9 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla forrada con formaica y marco de madera de cedro de 1" acabado laqueado, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | PZA | 6
7.1 | Suministro e instalación de gabinete 90 x 40 cms. de triplay de caobilla de 3/4" acabado laqueado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.1 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 82
8.2 | Suministro y colocación de azulejo 20x30 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (muro de cocina integral en salon de usos multiples) | M2 | 64.83
8.3 | Suministro y colocación de azulejo sobre lavamanos de consultorios (0.60 x 0.60 mts) marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 1.08
8.4 | Suministro y colocación de zoclo de 7x40 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 82.68
8.5 | Suministro y colocación de junquillo de alumnio brillante de 1 cm. De ancho. Sobre junta fria en ampliacion incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 2.16
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.1 | Suministro e instalación de ventanas corredizas (1.20 x 1.20 mts.) de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
9.2 | Suministro e instalación de ventanas corredizas (1.25 x 0.40 mts.) de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
9.3 | Rehabilitación de puerta doble en asceso principal, mediante ajuste y fijacion, sustitucion de chapa y sustitucion de agarraderas por agarraderas tipo "H" 65 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
9.4 | Suministro y colocación de puertas corredizas bajo barras (vano 0.60 x 0.78 mts.), a base de p.v.c. y aluminio color beige, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (area de enfermeria) | PZA | 2
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.1 | Suministro e instalación de protección en herrería para ventana (vano 1.20 x 1.20 mts.), con varilla cuadrada de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y cuatro en sentido horizontal, con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø, barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 5
10.2 | Suministro e instalación de protección en herrería para ventana (vano 1.25 x 0.40 mts.), con varilla cuadrada de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y cuatro en sentido horizontal, con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø, barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
10.3 | Suministro e instalación de puerta de emergencia 1.10x2.20 mts. fabricada en acero rolado en frío calibre 18 y marco de una sola pieza calibre 16., hoja rellena de lana mineral de alta densidad y refuerzos internos de acero., con barra antipánico satinada 84 cms., bisagras arquitectónicas embaleradas para uso adecuado, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (ampliacion). | PZA | 2
10.4 | Suministro e instalación de puerta mallorquina. fabricada en acero calibre 18, chapa de seguridad, bisagras arquitectónicas embaleradas para uso adecuado, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (R.P.B.I.). | PZA | 1
10.5 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en vano de 1.05 x 2.20 mts. perfil 15.8 cms. en herrería, colado a muro, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
10.6 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en vano de 1.00 x 2.20 mts. perfil 15.8 cms. en herrería, colado a muro, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 3
10.7 | Suministro e instalación de protección para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herrería, anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 5
10.8 | Suministro e instalación de chapa cuadrada en proteccion de puerta principal, marca Phillips o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.9 | Suministro e instalación de pasamanos de 90 cms. de altura en y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, con perfil redondo 2" calibre grueso, soldado a placa base 10x10 cms. incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 9.6
10.1 | Suministro e instalación de canaleta de 20 cms. espesor, calibre grueso, para control de juntas frias en muros exteriores, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, terminado en pintura acrílica color plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 7
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinílica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 432.75
11.2 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinílica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 221.34
11.3 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 63.76
11.4 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinílica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 186.76
11.5 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinílica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 2.69
11.6 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros exteriores de piso hasta una altura de h=1.00 mts., de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 63.76
11.7 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 6.48
11.8 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de puertas y ventanas en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 42.3
11.9 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado de ventana, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado minisplit, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 7
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 9
11.12 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.13 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color PLATA, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en área para extintor en forma de circulo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 85.6
TOTAL PINTURA
12 | ROTULACION
12.1 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
12.2 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
12.3 | Rotulación de logotipo Escudo Estatal, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
12.4 | Rotulación de logotipo Federal "Secretaria de Salud", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
12.5 | Rotulación de logotipo Federal "UNEMES enfermedades cronicas socios por la prevencion", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
12.6 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sombre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
12.7 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | PZA | 1
TOTAL ROTULACION
13 | VARIOS
13.1 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 19
13.2 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. (2 salida de emergencia, 20 ruta de evacuación, 1 salida de R.P.B.I., 20 ruta de R.P.B.I.), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (color y forma según muestra) | PZA | 43
13.3 | Suministro y colocación de soporte de pared para extintor, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
13.4 | Recarga de extintores existentes, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
13.5 | Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca JOFEL línea ALTERA modelo MAXI PH52310, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
13.6 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL línea AITANA GRANDE modelo J-AC72000, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
13.7 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL línea Z600 TABARCA modelo PI31010, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
13.8 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.60 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
13.9 | Suministro e instalación de persianas (vano 1.30 x 2.56 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
13.1 | Suministro e instalación de persianas (vano 1.24 x 2.56 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
13.11 | Suministro e instalación de persianas (vano 2.40 x 1.20 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
13.12 | Suministro e instalación de persianas (vano 2.31 x 1.20 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
13.13 | Suministro e instalación de persianas (vano 2.25 x 1.20 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
13.14 | Suministro e instalación de persianas (vano 1.83 x 1.20 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
13.15 | Suministro e instalación de persianas (vano 1.20 x 1.20 mts.), enrollable tela plástica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
13.16 | Suministro e instalación de papel polarizado tipo esmerilado en ventana, incluye: retiro de existente, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sanitarios). | M2 | 2.24
13.17 | Mantenimiento de equipo de aire acondicionado, incluye: maniobra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
13.18 | Suministro e instalación de soporte de techo o pared para proyector, STV-020 marca steren o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
13.19 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de ventana, 1 ton incluye: maniobra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
13.2 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 6
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
12 | ROTULACION
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ELABORO
Arq. Julio Cesar Bernal Ponce
Superviso Sub-Dirección de Obra
VO. BO.
Ing. Francisco Fernando Castro Soto
Sub-Dirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa